ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	
	
	2026  года
	г. Благодарный
	№
	



[bookmark: _Hlk141706514]Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года (далее – схема теплоснабжения). 

2. Разместить копию настоящего постановления на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

3. Информацию о размещении актуализированной схемы теплоснабжения разместить на официальном сайте и опубликовать в периодическом печатном издании в газете «ИЗВЕСТИЕ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя главы администрации - начальник управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края    С.В. Ким
                 
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                   А.И. Теньков 






























Проект вносит заместитель главы администрации – 
начальник управления по делам 
территорий администрации 
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                             С.В. Ким

	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                   

	

Н.Д. Федюнина

	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
	

Л.С. Шурховецкая







	
	
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
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АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА 
теплоснабжения
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
на период до 2035 года



	Исполнитель
ИП Дударев А.Н./
	




	


____________/ Дударев А.Н./
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[bookmark: _Toc215497438]Раздел I. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края

[bookmark: _Toc215497439]1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).
Муниципальное образование Благодарненский муниципальный  округ Ставропольского края наделен статусом муниципального округа Ставропольского края от 26 мая 2023 года № 42-кз.
В состав территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края входят населенные пункты,  согласно таблице 1.1.1.

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов, входящих в состав Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 1.1.1.
	Наименование населенного пункта
	тип населенного пункта
	административный центр

	Благодарный
	город
	центр

	Александрия
	село
	 

	Госплодопитомник
	поселок
	 

	Кучурин
	хутор
	 

	Мокрая Буйвола
	поселок
	 

	Новоалександровский
	хутор
	 

	Каменка
	поселок
	 

	Каменная Балка
	село
	 

	Алтухов
	хутор
	 

	Гремучий
	хутор
	 

	Дейнекин
	хутор
	 

	Красный Ключ
	хутор
	

	Видный
	поселок
	

	Молочный
	поселок
	

	Ставропольский
	поселок
	

	Алексеевское
	село
	

	Большевик
	хутор
	

	Бурлацкое
	село
	

	Елизаветинское
	село
	

	Мирное
	село
	

	Сотниковское
	село
	

	Спасское
	село
	

	Шишкино
	село
	

	Эдельбай
	аул
	



Численность населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на доли муниципального округа, по состоянию на  01 января 2026 года  составляет 56 946 человек.
Приросты отапливаемой площади строительных фондов, присоединенных к котельной, представлены в таблице 1.1.2.

ПРИРОСТЫ 
отапливаемой площади строительных фондов
Таблица 1.1.2. 
	№ п/п
	Источник
	адрес
	площадь домов, тыс. м²
	расчёт
ный срок

	1
	Котельная № 15-01, расположенная по адресу 
ул. Первомайская, д. 10а
	ул. Первомайская, 
д. 10а
	-
	2035

	2
	Котельная № 15-03, расположенная по адресу 
пр. 60 лет Октября, д. 14а
	пр. 60 лет Октября, д. 14а
	-
	2035

	3
	Котельная № 15-04, расположенная по адресу 
ул. Свободы, д.98а
	ул. Свобода, д.98а
	-
	2035

	4
	Котельная № 15-05, расположенная по адресу 
ул. Однокозова, д. 162а
	ул. Однокозова, 
д. 162а
	-
	2035

	5
	Котельная № 15-06, расположенная по адресу 
ул. Ленина, д.251а
	ул. Ленина, д.251 а
	-
	2035

	6
	Котельная №15-07, расположенная по адресу 
ул. Свободы, д.29а
	ул. Свобода, д.29а
	-
	2035

	7
	Котельная № 15-08, расположенная по адресу  
ул. Оболенского, д. 148
	ул. Оболенского, 
д. 148
	-
	2035

	8
	Котельная № 15-09, расположенная по адресу 
ул. Первомайская, д. З6а
	ул. Первомайская, 
д. З6а
	-
	2035

	9
	Котельная № 15-10, расположенная по адресу 
ул. Комсомольская, д. 16а
	ул. Комсомольская, д. 16а
	-
	2035

	10
	Котельная № 15-11, расположенная по адресу
 ул. Первомайская, д.22а
	ул. Первомайская, д.22а
	-
	2035

	11
	Котельная № 15-14, расположенная по адресу 
пл. Достоевского, д.8а
	пл. Достоевского, д.8а
	-
	2035

	12
	Котельная № 15-15, расположенная по адресу  пл. Строителей, д.2
	пл. Строителей, 
д.2
	-
	2035

	13
	Котельная № 15-16 расположенная по адресу  
 с. Шишкино, ул. Дьякова 128 А
	с. Шишкино, 
ул. Дьякова 128 А
	-
	2035

	14
	Котельная №15-17 расположенная по адресу 
с. Бурлацкое, 
ул. Пролетарская, 120А
	с. Бурлацкое, 
ул. Пролетарская, 120А
	-
	2035

	15
	Котельная № 15-18 расположенная по адресу 
с. Алексеевское, 
ул. Советская
	с. Алексеевское,
 ул. Советская
	-
	2035

	16
	котельная №15-20 расположенная по адресу  пос. Ставропольский, 
пл. Юности, 1А
	пос. Ставропольский, 
пл. Юности, 1А
	-
	2035

	17
	Котельная № 15-21 расположенная по адресу 
с. Красные Ключи, 
ул. Школьная 18
	с. Красные  Ключи, ул. Школьная 18
	-
	2035

	18
	Котельная № 15-22 расположенная по адресу 
с. Каменная Балка, 
ул. Школьная, 18а
	с. Каменная Балка, ул. Школьная, 18а
	-
	2035

	19
	Котельная № 15-23А А расположенная по адресу 
с. Каменная Балка, 
ул. Квартальная,2
	с. Каменная Балка, ул. Квартальная,2
	-
	2035

	20
	Котельная № 15-24 расположенная по адресу 
с. Александрия,  
ул. Пролетарская, 11
	с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 115
	-
	2035

	21
	Котельная № 15-25 расположенная по адресу 
с.  Елизаветинское, 
ул. Ленина 141 А
	с. Елизаветинское, ул. Ленина 141 А
	-
	2035

	22
	Котельная № 15-29, расположенная по адресу 
ул. Вокзальная, д. 33
	ул. Вокзальная, 
д. ЗЗ
	-
	2035

	23
	Топочная № 15-26, расположенная по адресу
 ул. Первомайская, 50
	ул. Первомайская, д.50
	-
	2035
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.


Существующая и перспективная расчётная тепловая нагрузка
Таблица 1.2. 
	Источник
	Нагрузка
	период действия Схемы теплоснабжения

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Котельная 15-01
	отопление, Гкал/час
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	итого
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Котельная 15-03
	отопление, Гкал/час
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	итого
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265

	Котельная 15-04
	отопление, Гкал/час
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	
	ГВС, Гкал/час
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	потери, Гкал/час
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	итого
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293

	Котельная 15-05
	отопление, Гкал/час
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	
	ГВС, Гкал/час
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	
	потери, Гкал/час
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	итого
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301

	Котельная 15-06
	отопление, Гкал/час
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	Котельная 15-07
	отопление, Гкал/час
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	оотери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	Котельная 15-08
	отопление, Гкал/час
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	итого
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	Котельная 15-09
	отопление, Гкал/час
	0,7082
	0,7082
	0,7082
	0,7082
	0,7082
	0,7082
	0,7082
	0,7082
	0,7082

	
	ГВС, Гкал/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	итого
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422

	Котельная 15-10
	отопление, Гкал/час
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	
	ГВС, Гкал/час
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	потери, Гкал/час
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	итого
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	Котельная 15-11
	отопление, Гкал/час
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	итого
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713

	Котельная 15-14
	отопление, Гкал/час
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	итого
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Котельная 15-15
	отопление, Гкал/час
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235

	
	ГВС, Гкал/час
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482

	
	потери, Гкал/час
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	итого
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727

	Котельная 15-16
	отопление, Гкал/час
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	итого
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188

	Котельная 15-17
	отопление, Гкал/час
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	
	ГВС, Гкал/час
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	итого
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496

	Котельная 15-18
	отопление, Гкал/час
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	Котельная 15-20
	отопление, Гкал/час
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	итого
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Котельная 15-21
	отопление, Гкал/час
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	итого
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Котельная 15-22
	отопление, Гкал/час
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	
	ГВС, Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	потери, Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	итого О
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	Котельная 15-23А
	отопление, Гкал/час
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Котельная 15-24
	отопление, Гкал/час
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Котельная 15-25
	отопление, Гкал/час
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	итого
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	Котельная 15-29
	отопление, Гкал/час
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	итого
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	Котельная 15-26
	отопление, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000








[bookmark: _Toc215497441]1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Производственные предприятия с использованием тепловой энергии в производственном процессе на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497442]	1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной  плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия  каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
Таблица 1.4.
	Источник
	Наименование показателя
	Период действия Схемы теплоснабжения

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035

	Котельная 15-01
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Котельная 15-03
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Котельная 15-04
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Котельная 15-05
	Тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Котельная 15-06
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Котельная 15-07
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Котельная 15-08
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Котельная 15-09
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Котельная 15-10
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная 15-11
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Котельная 15-14
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Котельная 15-15
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	21,500
	21,500
	21,500
	21,500
	21,500
	21,500
	21,500
	21,500

	Котельная 15-16
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	108,00
	108,00
	108,00
	108,00
	108,00
	108,00
	108,00
	108,00

	Котельная 15-17
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	Котельная 15-18
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	Котельная 15-20
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Котельная 15-21
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	Котельная 15-22
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000

	Котельная 15-23А
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000

	Котельная 15-24
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000

	Котельная 15-25
	тепло плотность, Гкал/ч/км2
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004



[bookmark: _Toc215497443]Раздел II. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc215497444][bookmark: sub_34]
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Теплоснабжение муниципального округа осуществляется от 23 источников. Единой теплоснабжающей организацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края определено государственное унитарное предприятие  Ставропольского края «Крайтеплоэнерго».
Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения составляет 37,379 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 16,8 км, из них 11,16 в двухтрубном исчислении и 5,64 в четырехтрубном. Суммарная подключенная нагрузка к теплоисточникам составляет 14,71 Гкал/час (в т.ч. ГВС – 1,069 Гкал/час). 
Зоны действия котельных муниципального округа  включают в себя 23 технологических зоны теплоснабжения. 
Перечень зон действия котельных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  указан на рис. 2.1.1.-2.1.23. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.


[image: ]
рисунок 2.1.1. - Зона действия котельной  №15-01 ,
расположенной по адресу: улица Первомайская, дом 10а
[image: ]
рисунок 2.1.2. - Зона действия котельной  №15-03 ,
расположенной по адресу: проспект 60 лет Октября, дом 14а


[image: ]
рисунок 2.1.3.- Зона действия котельной  №15-04 ,
расположенной по адресу: улица Свободf, дом 98а
[image: ]
рисунок 2.1.4. - Зона действия котельной  № 15-05 ,
расположенной по адресу: улица Однокозова, дом 162а


[image: ]
рисунок 2.1.5. - Зона действия котельной  №15-06 ,
расположенной по адресу: улица Ленина, дом 251 а
[image: ]
рисунок 2.1.6. - Зона действия котельной  №15-07 ,
расположенной по адресу: улица Свободы, дом 29а


[image: ]
рисунок 2.1.7. - Зона действия котельной  №15-08 ,
расположенной по адресу: улица Оболенского, дом 148
[image: ]
рисунок 2.1.8. - Зона действия котельной  №15-09 ,
расположенной по адресу: улица Первомайская, дом З6а


[image: ]
рисунок 2.1.9. - Зона действия котельной  №15-10 ,
расположенной по адресу: улица Комсомольская, дом 16а
[image: ]
рисунок 2.1.10. - Зона действия котельной  №15-11 ,
расположенной по адресу: улица Первомайская, дом 22а

[image: ]
рисунок 2.1.11. - Зона действия котельной  №15-14  ,
расположенной по адресу: площадь Достоевского, дом 8а
[image: ]
рисунок 2.1.12. - Зона действия котельной  №15-15  ,
расположенной по адресу: площадь Строителей, дом 2


[image: ]
рисунок 2.1.13. - Зона действия котельной  №15-16  ,
расположенной по адресу: село Шишкино, улица Дьякова, дом 128 А
[image: ]
рисунок 2.1.14. - Зона действия котельной  №15-17  ,
расположенной по адресу: село Бурлацкое, улица Пролетарская, дом 120А


[image: ]
рисунок 2.1.15. - Зона действия котельной  №15-18  ,
расположенной по адресу: село Алексеевское, улица  Советская
[image: ]
рисунок 2.1.16. - Зона действия котельной  №15-20  ,
расположенной по адресу: поселок Ставропольский, площадь Юности, дом 1А


[image: ]
рисунок 2.1.17. - Зона действия котельной  №15-21  ,
расположенной по адресу: село Красные Ключи, улица Школьная, дом 18
[image: ]
рисунок 2.1.18. - Зона действия котельной  №15-22 ,
расположенной по адресу: село Каменная Балка, улица Школьная, дом 18а
[image: ]
рисунок 2.1.19. - Зона действия котельной  №15-23А,
расположенной по адресу: село Каменная Балка, улица Квартальная, дом 2


[image: ]
рисунок 2.1.20. - Зона действия котельной  №15-24 ,
расположенной по адресу: село Александрия, улица Пролетарская, дом 115
[image: ]
рисунок 2.1.21. - Зона действия котельной  №15-25 ,
расположенной по адресу: село Елизаветинское, улица Ленина, дом 141 А


[image: ]
рисунок 2.1.22. - Зона действия котельной  №15-29  ,
расположенной по адресу: улица Вокзальная, д ом ЗЗ
[image: ]
рисунок 2.1.23. - Зона действия топочной   №15-26  ,
расположенной по адресу: улица Первомайская, дом 50


[bookmark: _Toc215497445]2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края сформированы в основном в зонах с индивидуальной жилой застройкой. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.
[bookmark: _Toc215497446]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, работающие на единую тепловую сеть.
[bookmark: _Toc215497447]
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.
       
   БАЛАНСЫ 
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Таблица 2.4.
	Источник
	Наименование показателя
	Период действия Схемы теплоснабжения

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035

	Котельная 15-01
	установленная мощность, Гкал/час
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Котельная 15-03
	установленная мощность, Гкал/час
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265

	Котельная 15-04
	установленная мощность, Гкал/час
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293

	Котельная 15-05
	установленная мощность, Гкал/час
	3.224
	
3.224
	3.224
	3.224
	3.224
	3.224
	3.224
	3.224

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301

	Котельная 15-06
	установленная мощность, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	Котельная 15-07
	установленная мощность, Гкал/час
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	Котельная 15-08
	установленная мощность, Гкал/час
	1.048
	1.048
	1.048
	1.048
	1.048
	1.048
	1.048
	1.048

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	Котельная 15-09
	установленная мощность, Гкал/час
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422
	0,7422

	Котельная 15-10
	установленная мощность, Гкал/час
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	Котельная 15-11
	установленная мощность, Гкал/час
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713

	Котельная 15-14
	установленная мощность, Гкал/час
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Котельная 15-15
	установленная мощность, Гкал/час
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727

	Котельная 15-16
	установленная мощность, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188

	Котельная 15-17
	установленная мощность, Гкал/час
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496

	Котельная 15-18
	установленная мощность, Гкал/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	Котельная 15-20
	установленная мощность, Гкал/час
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Котельная 15-21
	установленная мощность, Гкал/час
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Котельная 15-22
	установленная мощность, Гкал/час
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957

	
	Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	Котельная 15-23А
	установленная мощность, Гкал/час
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Котельная 15-24
	установленная мощность, Гкал/час
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Котельная 15-25
	установленная мощность, Гкал/час
	1,647
	1,647
	1,647
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	Котельная 15-29
	установленная мощность, Гкал/час
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	Котельная 15-26
	установленная мощность, Гкал/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000






[bookmark: _Toc215497448]2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя.
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05 марта 2019 года № 212
«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, таким образом подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от теплоэлектроцентраль, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системе центрального водоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию системы центрального водоснабжения поселения, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.
В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системе центрального водоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, то есть выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и тепло сетевых объектов.
Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.
Радиус теплоснабжения источника
Таблица 2.5.
	Источник энергии
	площадь, км2
	нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч/км.
кв.
	количество абонен
тов
	В, аб./кв.км
	Rопт, км

	Котельная 15-01
	85,326
	0,561
	0,02
	10
	0,12
	0,149

	Котельная 15-03
	116,519
	1,265
	0,02
	15
	0,13
	0,188

	Котельная 15-04
	44,706
	0,293
	0,01
	6
	0,13
	0,267

	Котельная 15-05
	111,490
	1,301
	0,03
	17
	0,15
	0,090

	Котельная 15-06
	14,772
	0,197
	0,02
	2
	0,14
	0,067

	Котельная 15-07
	16,890
	0,184
	0,03
	6
	0,36
	0,254

	Котельная 15-08
	23,895
	0,300
	0,04
	6
	0,25
	0,025

	Котельная 15-09
	59,626
	0,7422
	0,01
	24
	0,40
	0,062

	Котельная 15-10
	276,048
	2,09
	0,002
	65
	0,24
	0,237

	Котельная 15-11
	83,507
	0,713
	0,016
	7
	0,08
	0,114

	Котельная 15-14
	16,628
	0,085
	0,02
	1
	0,06
	0,152

	Котельная 15-15
	238,924
	3,727
	21,50
	24
	0,10
	0,201

	Котельная 15-16
	0,010
	0,188
	21,50
	6
	600,00
	0,342

	 Котельная 15-17
	0,010
	0,496
	108,00
	5
	500,00
	0,370

	 Котельная 15-18
	0,010
	0,285
	17,00
	1
	100,00
	0,201

	 Котельная 15-20
	0,010
	0,290
	25
	2
	200,00
	0,626

	 Котельная 15-21
	0,010
	0,288
	5,00
	3
	300,00
	0,474

	 Котельная 15-22
	0,010
	0,427
	17,00
	5
	500,00
	0,261

	Котельная 15-23А
	0,010
	0,027
	23,00
	1
	100,00
	0,191

	Котельная 15-24
	0,010
	0,295
	22,00
	3
	300,00
	0,067

	Котельная 15-25
	0,010
	0,203
	9,00
	2
	200,00
	0,188

	Котельная 15-29
	25,258
	0,479
	0,00
	3
	0,12
	0,123


[bookmark: _Toc82515037][bookmark: _Toc215497449][bookmark: sub_47]Раздел III. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc215497450]
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Таблица 3.1.
	№ п/п
	Источник
	объем воды в сетях, м3
	подпитка тепловой сети, м3/ч
	производитель
ность водопод
готовительных установок, м3/ч

	1
	Котельная 15-01
	13,74
	0,034
	-

	2
	Котельная 15-03
	16,55
	0,041
	-

	3
	Котельная 15-04
	5,033
	0,013
	-

	4
	Котельная 15-05
	23,07
	0,058
	-

	5
	Котельная 15-06
	1,818
	0,005
	-

	6
	Котельная 15-07
	6,21
	0,016
	-

	7
	Котельная 15-08
	5,97
	0,015
	-

	8
	Котельная 15-09
	9,6
	0,024
	--

	9
	Котельная 15-10
	56,95
	0,14
	-

	10
	Котельная 15-11
	11,13
	0,028
	-

	11
	Котельная 15-14
	5,276
	0,013
	-

	12
	Котельная 15-15
	73,96
	0,18
	-

	13
	Котельная 15-16
	8,41
	0,021
	-

	14
	Котельная 15-17
	10,54
	0,026
	-

	15
	Котельная 15-18
	3,89
	0,010
	-

	16
	Котельная 15-20
	3,09
	0,008
	-

	17
	Котельная 15-21
	7,05
	0,018
	-

	18
	Котельная 15-22
	9,106
	0,023
	-

	19
	Котельная 15-23А
	0
	0
	-

	20
	Котельная 15-24
	2,93
	0,007
	-

	21
	Котельная 15-25
	17,74
	0,044
	-

	22
	Котельная 15-29
	9,67
	0,024
	-



[bookmark: _Toc215497451]3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем ГВС, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах
Таблица 3.2.
	№
п/п
	Источник
	производительность водоподготовительных установок, м3/ч
	аварийная подпитка, м3/ч

	1
	Котельная 15-01
	-
	0,275

	2
	Котельная 15-03
	-
	0,331

	3
	Котельная 15-04
	-
	0,101

	4
	Котельная 15-05
	-
	0,461

	5
	Котельная 15-06
	-
	0,036

	6
	Котельная 15-07
	-
	0,124

	7
	Котельная 15-08
	-
	0,119

	8
	Котельная 15-09
	--
	0,192

	9
	Котельная 15-10
	-
	1,139

	10
	Котельная 15-11
	-
	0,223

	11
	Котельная 15-14
	-
	0,106

	12
	Котельная 15-15
	-
	1,479

	13
	Котельная 15-16
	-
	0,168

	14
	Котельная 15-17
	-
	0,211

	15
	Котельная 15-18
	-
	0,078

	16
	Котельная 15-20
	-
	0,062

	17
	Котельная 15-21
	-
	0,141

	18
	Котельная 15-22
	-
	0,1821

	19
	Котельная 15-23А
	-
	0,127

	20
	Котельная 15-24
	-
	0,059

	21
	Котельная 15-25
	-
	0,355

	22
	Котельная 15-29
	-
	0,193


[bookmark: _Toc82515038][bookmark: _Toc215497452][bookmark: sub_57]Раздел IV. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа
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4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа.
Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа.
Сценарий № 1, оптимистичный. Устаревшее основное оборудование будет модернизировано до 2035 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Будет проведено техническое перевооружение котельной № 15-25. Коэффициент надёжности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится. Будут проводиться мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения.
Сценарий № 2, пессимистичный. Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (текущий ремонт, замена устаревшего оборудования).
[bookmark: _Toc215497454]4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Приоритетным сценарием перспективного развития системы централизованного теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  предлагается принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечена надежность систем теплоснабжения, увеличение экономической эффективности работы систем теплоснабжения.

[bookmark: _Toc82515039][bookmark: _Toc215497455]Раздел V. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc215497456]
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.
Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, предусмотренную генеральным планом, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc215497457]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, и с целью повышения надёжности и эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc215497458]       5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения схемой теплоснабжения предусмотрено техническое перевооружение котельной № 15-25.

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
Таблица 5.3.
	Объект
	Наименование мероприятия
	год реализации мероприятия

	
	
	

	Котельная №15-06
	Техническое перевооружение котельной (замена котельного обрудования ПВ-100-3 шт. на Ква-0,25)
	2026


[bookmark: _Toc215497459]5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497460]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Вывод из эксплуатации избыточных источников энергии не предусмотрен.
[bookmark: _Toc215497461]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc215497462]        5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
Поскольку на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют, перевод их в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не требуется.
[bookmark: _Toc215497463]5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
Существующие котельные в Благодарненском муниципальном округе работают по температурному графику 95/70. Корректировка температурного графика не требуется.
[bookmark: _Toc215497464]5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрен.
[bookmark: _Toc215497465]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Ввод новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с использованием ВИЭ нецелесообразно в связи с тем, что затраты на сооружение источников с использованием НВИЭ на один-два порядка выше по сравнению со строительством традиционной котельной.
[bookmark: _Toc82515040][bookmark: _Toc215497466]Раздел VI. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc215497467]
6.1. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Возможность перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности отсутствует.
[bookmark: _Toc215497468]6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа не планируется.
[bookmark: _Toc215497469]6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc215497470]6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации. 
Поскольку на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не требуется.
[bookmark: _Toc215497471]6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.





ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Таблица 6.5.
	№
п/п
	Источник
	Наименование мероприятия
	год реализации мероприятия

	1
	Котельная № 15-05
	замена участка трубопровода Д-89мм 
на Д-57мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС  Д-57мм на  трубу полипропиленовую армированную стекловолокном Д-32мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода Д-57мм-55,4мм от  ТК16 доТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода Д-40мм-14мм от  ТК19 до ТК20
	2026

	2
	Котельная № 15-06
	замена участка трубопровода Д-159мм-50,5мм от  котельной до школы
	2026

	3
	Котельная № 15-09
	замена участка трубопровода Д-108мм-34м от  ТК2 до ТК3
	2026

	4
	Котельная № 15-15
	замена участка трубопровода Д-159мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС Д-50мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026



[bookmark: _Toc82515041][bookmark: _Toc215497472][bookmark: sub_68]Раздел VII. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc215497473]
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
В соответствии с пунктом 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ с 01 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ (редакция от 01 мая 2022 года) «О теплоснабжении» с 01 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)	 для	 нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
На территории муниципального округа открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497474]7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc82515042][bookmark: _Toc215497475][bookmark: sub_69]Раздел VIII. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc215497476]
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения
Таблица 8.1.
	№
п/п
	Источник
	вид
топлива
	существующий расход топлива, м3
	перспективный расход
топлива, м3

	1
	Котельная 15-01
	газ
	212 078,0
	212 078,0

	2
	Котельная 15-03
	газ
	393 984,0
	393 984,0

	3
	Котельная 15-04
	газ
	91 973,0
	91 973,0

	4
	Котельная 15-05
	газ
	428 968,0
	428 968,0

	5
	Котельная 15-06
	газ
	42 014,0
	42 014,0

	6
	Котельная 15-07
	газ
	74 695,0
	74 695,0

	7
	Котельная 15-08
	газ
	86 399,0
	86399,0

	8
	Котельная 15-09
	газ
	223 718,0
	223 718,0

	9
	Котельная 15-10
	газ
	791 763,0
	791 763,0

	10
	Котельная 15-11
	газ
	243 643,0
	243 643,0

	11
	Котельная 15-14
	газ
	38 521,0
	38 521,0

	12
	Котельная 15-15
	газ
	1 164 910,0
	1 164 910,0

	13
	Котельная 15-16
	газ
	75 017,0
	75 017,0

	14
	Котельная 15-17
	газ
	138 462,0
	138 462,0

	15
	Котельная 15-18
	газ
	74 250,0
	74 250,0

	16
	Котельная 15-20
	газ
	76 546,0
	76 546,0

	17
	Котельная 15-21
	газ
	86 859,0
	86 859,0

	18
	Котельная 15-22
	газ
	132 853,0
	132 853,0

	19
	Котельная 15-23А
	газ
	7 125,0
	7 125,0

	20
	Котельная 15-24
	газ
	110 086,0
	110 086,0

	21
	Котельная 15-25
	газ
	82 839,0
	82 839,0

	22
	Котельная 15-29
	газ
	120 886,0
	120 886,0

	23
	Котельная 15-26
	газ
	-
	-



[bookmark: _Toc215497477]8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
Основным топливом для котельных служит природный газ, транспортируемый от наружных газовых сетей. Хранилища природного газа не предусмотрены.
Резервное топливо на котельных Благодарненского муниципального округа Ставропольского края отсутствует.

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497478]8.3. Виды топлива, в случае, если топливо является уголь,- вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим периметрам», их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
Основным видом топлива для всех действующих котельных Благодарненского муниципального округа является природный газ.
[bookmark: _Toc215497479]8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном округе.
По совокупности всех систем теплоснабжения основным видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc215497480]8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа.
Изменение топливного баланса в ближайшей перспективе не планируется.
[bookmark: _Toc82515043][bookmark: _Toc215497481]Раздел XI. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc215497482]
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Инвестиции в реконструкцию источников тепловой энергии
Таблица 9.1.
	№
п/п
	Объект
	Наименование мероприятия
	год реализации мероприятия
	стоимость, тыс. руб.

	1
	Котельная №15-06
	Техническое перевооружение котельной (замена котельного обрудования ПВ-100-3 шт. на Ква-0,25)
	2026
	380,00



[bookmark: _Toc215497483]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей
Таблица 9.2.
	№
п/п
	Источник
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	Стоимость, тыс.рублей

	1
	Котельная № 15-05
	замена участка трубопровода Д-89мм на Д-57мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026
	61,794

	
	
	замена участка трубопровода ГВС 
Д-57мм на трубу полипропиленовую армированную стекловолокном 
Д-32мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026
	21,0

	
	
	замена участка трубопровода
 Д-57мм-55,4мм от  ТК16 доТК19
	2026
	76,434

	
	
	замена участка трубопровода
 Д-40мм-14мм от  ТК19 до ТК20
	2026
	11,006

	2
	Котельная № 15-06
	замена участка трубопровода
 Д-159мм-50,5мм от  котельной до школы
	2026
	214,046

	3
	Котельная № 15-09
	замена участка трубопровода 
Д-108мм-34м от  ТК2 до ТК3
	2026
	83,337

	4
	Котельная № 15-15
	замена участка трубопровода 
Д-159мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026
	131,153

	
	
	замена участка трубопровода
 ГВС Д-50мм-23,3м от иЖ/д13 до ТК19
	2026
	36,0



[bookmark: _Toc215497484]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.
Реконструкция и техническое перевооружение объектов централизованного теплоснабжения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы не требуется.
[bookmark: _Toc215497485]9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.
Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497486]9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.
При реализации проектов схемы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции.
[bookmark: _Toc215497487]9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый  период актуализации.
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление варианта развития системы теплоснабжения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные на реализацию мероприятий по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции, подлежат обязательному исполнению в объеме: 
1)	фактически начисленных амортизационных отчислений, учитываемых в тарифно-балансовых решениях; 
2)	соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметров технических условий, которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в документах территориального планирования; 
3)	пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае если установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – согласно установленному уровню затрат в структуре тарифов. 

Источниками финансирования мероприятий по котельным и тепловым сетям приняты:
- средства теплоснабжающих организаций;
- бюджетные средства;
- энергосервисные контракты со сторонними организациями.

[bookmark: _Toc82515044][bookmark: _Toc215497488]Раздел X. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc215497489]
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  централизованное теплоснабжение осуществляет государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее – ГУП СК «Крайтеплоэнерго»).
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является теплоснабжающей организацией, которая соответствует критериям единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497490]10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc215497491]10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497492]10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc215497493]Информация по заявкам от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.
 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций (далее - ТСО).
Таблица 10.5.
	№ п/п
	Наименование источника
	адрес
	наименование теплоснабжающей организации
	объекты СЦТ, которые эксплу
атирует тепло
снабжающая организация
	суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	г. Благодарный
 ул. Первомайская,10 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	
1,778

	2
	Котельная 15-03
	г. Благодарный,
 пр. 60 лет Октября,14А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	2,228

	3
	Котельная 15-04
	г. Благодарный 
ул. Свободы,98,А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,26

	4
	Котельная 15-05
	г. Благодарный
 ул. Однокозова,162 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	3,224

	5
	Котельная 15-06
	г. Благодарный
 ул. Ленина,251 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,258

	6
	Котельная 15-07
	г. Благодарный 
ул. Свобода,29 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,43

	7
	Котельная 15-08
	г. Благодарный 
ул. Оболенского,148
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,048

	8
	Котельная 15-09
	г. Благодарный 
ул. Первомайская,36 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,772

	9
	Котельная 15-10
	г. Благодарный 
ул. Комсомольская,16 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	8,858

	10
	Котельная 15-11
	г. Благодарный
ул. Первомайская,22 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,485

	11
	Котельная 15-14
	г. Благодарный 
пл. Достоевского,8 А

	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,26

	12
	Котельная 15-15
	г. Благодарный 
пл. Строителей, 5
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	7,25

	13
	Котельная 15-16
	с. Шишкино, 
ул. Дьякова,128 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,258

	14
	Котельная 15-17
	с. Бурлацкое,
ул. Пролетарская,120 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,084

	15
	Котельная 15-18
	с. Алексеевское, 
ул. Советская,142 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,8

	16
	Котельная 15-20
	пос. Ставропольский, 
пл. Юности,1А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,935

	17
	Котельная 15-21
	с. Красные Ключи,
 ул. Школьная,18
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,72

	18
	Котельная 15-22
	с. Каменная Балка, 
ул. Школьная,18 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,957

	19
	Котельная 15-23А
	с. Каменная Балка, 
ул. Квартальная,2
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,034

	20
	Котельная 15-24
	с. Александрия, 
ул. Пролетарская,115
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,676

	21
	Котельная 15-25
	с. Елизаветинское,
 ул. Ленина,141 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,647

	22
	Котельная 15-29
	г. Благодарный, 
ул. Вокзальная,33
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,722

	23
	Котельная 15-26
	г. Благодарный, 
ул. Первомайская,50
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,02




[bookmark: _Toc82515045][bookmark: _Toc215497494][bookmark: sub_84]
Раздел XI. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc82515046][bookmark: _Toc215497495][bookmark: sub_97]
Раздел XII. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно пункту 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации.
Статья  18,   пункт     6   Федерального   закона   от 27 июля 2010   года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации). В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее - в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения), а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя. 
[bookmark: _Toc82515047][bookmark: _Toc215497496][bookmark: sub_100]На основании предоставленных данных бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края не выявлено.

Раздел XIII. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
[bookmark: _Toc215497497]
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.
Все населённые пункты Благодарненского муниципального муниципального округа  Ставропольского края газифицированы. Основным источником газоснабжения города Благодарного является магистральный газопровод «Мирное – Журавское – Минводы», который проложен от Мирненского месторождения. Система газоснабжения двух  ступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений – среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого (Р ≤ 0,005 МПа).
От магистрального газопровода по газопроводам-отводам D=300 мм Р ≤ 5,5 МПа газ поступает на газораспределительную станцию города Благодарный. Газораспределительная станция расположена у северо-восточной границы города. От газораспределительной станции по газопроводам (Р ≤ 0,6 МПа) газ поступает на газорегуляторный пункт и шкафной регуляторный пункт города, где давление понижается до среднего и низкого и подаётся к потребителям. Газ давлением до 0,3 МПа подаётся для газификации котельных и промпредприятий. На хозяйственно-бытовые нужды и местное отопление газ подаётся давлением до 0,003 МПа.
Мероприятия по развитию соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc215497498]13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.
Проблем в организации газоснабжения существующих котельных не выявлено.
[bookmark: _Toc215497499]13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497500]13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, не предусматривается.
[bookmark: _Toc215497501]13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc215497502]13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

[bookmark: _Toc82515048][bookmark: _Toc215497503]Раздел XIV. Индикаторы развития систем теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
[bookmark: _Toc215497504]
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.
Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксированы.
[bookmark: _Toc215497505]14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.
Технологических нарушений на источниках теплоснабжения приведших к прекращению подачи тепловой энергии потребителям не выявлено.
[bookmark: _Toc215497506]14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условноготоплива на единицу тепловой энергии
Таблица 14.3.
	№ п/п
	Источник
	единица 
измерения
	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии

	1
	Котельная 15-01
	кг. у.т/Гкал
	173,67

	2
	Котельная 15-03
	кг. у.т/Гкал
	163,60

	3
	Котельная 15-04
	кг. у.т/Гкал
	155,64

	4
	Котельная 15-05
	кг. у.т/Гкал
	149,50

	5
	Котельная 15-06
	кг. у.т/Гкал
	158,87

	6
	Котельная 15-07
	кг. у.т/Гкал
	163,97

	7
	Котельная 15-08
	кг. у.т/Гкал
	185,86

	8
	Котельная 15-09
	кг. у.т/Гкал
	137,05

	9
	Котельная 15-10
	кг. у.т/Гкал
	172,53

	10
	Котельная 15-11
	кг. у.т/Гкал
	195,77

	11
	Котельная 15-14
	кг. у.т/Гкал
	176,21

	12
	Котельная 15-15
	кг. у.т/Гкал
	173,22

	13
	Котельная 15-16
	кг. у.т/Гкал
	159,57

	14
	Котельная 15-17
	кг. у.т/Гкал
	166,86

	15
	Котельная 15-18
	кг. у.т/Гкал
	208,83

	16
	Котельная 15-20
	кг. у.т/Гкал
	140,33

	17
	Котельная 15-21
	кг. у.т/Гкал
	161,92

	18
	Котельная 15-22
	кг. у.т/Гкал
	167,89

	19
	Котельная 15-23А
	кг. у.т/Гкал
	130,83

	20
	Котельная 15-24
	кг. у.т/Гкал
	226,03

	21
	Котельная 15-25
	кг. у.т/Гкал
	208,02

	22
	Котельная 15-29
	кг. у.т/Гкал
	165,15

	23
	Котельная 15-26
	кг. у.т/Гкал
	-



14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Таблица 14.4.
	№
п/п
	Источник
	потери тепловой энергии
Гкал
	материальная характеристика сети
м2
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	1
	Котельная 15-01
	386,2
	6,77
	57,0458

	2
	Котельная 15-03
	239,7
	189,62
	1,2641

	3
	Котельная 15-04
	148,3
	81,72
	1,8147

	4
	Котельная 15-05
	271,2
	224,88
	1,2060

	5
	Котельная 15-06
	22,9
	15,15
	1,5116

	6
	Котельная 15-07
	114,6
	134,15
	0,8543

	7
	Котельная 15-08
	103,6
	112,53
	0,9206

	8
	Котельная 15-09
	73,9
	128,02
	0,5773

	9
	Котельная 15-10
	1465,8
	563,85
	2,5996

	10
	Котельная 15-11
	290,3
	181,75
	1,5972

	11
	Котельная 15-14
	15,1
	71,6
	0,2109

	12
	Котельная 15-15
	1375,1
	561,67
	2,4482

	13
	Котельная 15-16
	168,5
	128,83
	1,3079

	14
	Котельная 15-17
	187,6
	121,35
	1,5459

	15
	Котельная 15-18
	33,4
	49,82
	0,6704

	16
	Котельная 15-20
	6,3
	31,41
	0,2006

	17
	Котельная 15-21
	95,1
	90,72
	1,0483

	18
	Котельная 15-22
	141,3
	114,99
	1,2288

	19
	Котельная 15-23А
	2,3
	74,51
	0,0309

	20
	Котельная 15-24
	8,4
	36,66
	0,2291

	21
	Котельная 15-25
	71,3
	157,59
	0,4524

	22
	Котельная 15-29
	55,1
	141,45
	0,3895


[bookmark: _Toc215497508]
14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Таблица 14.5.
	№
п/п
	Источник
	установленная мощность Гкал/ч
	расчетная нагрузка Гкал/ч
	коэффициент
использования
установленной
мощности

	1
	Котельная 15-01
	1,778
	0,561
	0,32

	2
	Котельная 15-03
	2,228
	1,265
	0,57

	3
	Котельная 15-04
	0,26
	0,293
	1,13

	4
	Котельная 15-05
	3,224
	1,301
	0,58

	5
	Котельная 15-06
	0,258
	0,197
	0,76

	6
	Котельная 15-07
	0,43
	0,184
	0,43

	7
	Котельная 15-08
	1,048
	0,300
	0,44

	8
	Котельная 15-09
	1,772
	0,7422
	0,49

	9
	Котельная 15-10
	8,858
	2,09
	0,25

	10
	Котельная 15-11
	1,485
	0,713
	0,48

	11
	Котельная 15-14
	0,26
	0,085
	0,33

	12
	Котельная 15-15
	7,25
	3,727
	0,51

	13
	Котельная 15-16
	0,258
	0,188
	0,73

	14
	Котельная 15-17
	1,084
	0,496
	0,46

	15
	Котельная 15-18
	0,8
	0,285
	0,36

	16
	Котельная 15-20
	1,935
	0,290
	0,15

	17
	Котельная 15-21
	1,72
	0,288
	0,17

	18
	Котельная 15-22
	0,957
	0,427
	0,45

	19
	Котельная 15-23А
	0,034
	0,027
	0,79

	20
	Котельная 15-24
	0,676
	0,295
	0,44

	21
	Котельная 15-25
	1,647
	0,203
	0,12

	22
	Котельная 15-29
	0,722
	0,479
	0,66



[bookmark: _Toc215497509]14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика
Таблица 14.6.
	№
п/п
	Источник
	расчётная нагрузка Гкал/ч
	материальная характеристика сети
м2
	удельная материальная хар-ка
м2/Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	0,561
	6,77
	12,07

	2
	Котельная 15-03
	1,265
	189,62
	149,90

	3
	Котельная 15-04
	0,293
	81,72
	278,91

	4
	Котельная 15-05
	1,301
	224,88
	172,85

	5
	Котельная 15-06
	0,197
	15,15
	76,90

	6
	Котельная 15-07
	0,184
	134,15
	729,08

	7
	Котельная 15-08
	0,300
	112,53
	375,10

	8
	Котельная 15-09
	0,7422
	128,02
	146,48

	9
	Котельная 15-10
	2,09
	563,85
	252,73

	10
	Котельная 15-11
	0,713
	181,75
	254,91

	11
	Котельная 15-14
	0,085
	71,6
	842,35

	12
	Котельная 15-15
	3,727
	561,67
	150,70

	13
	Котельная 15-16
	0,188
	128,83
	685,27

	14
	Котельная 15-17
	0,496
	121,35
	244,66

	15
	Котельная 15-18
	0,285
	49,82
	174,81

	16
	Котельная 15-20
	0,290
	31,41
	108,31

	17
	Котельная 15-21
	0,288
	90,72
	315,00

	18
	Котельная 15-22
	0,427
	114,99
	269,30

	19
	Котельная 15-23А
	0,027
	74,51
	2759,63

	20
	Котельная 15-24
	0,295
	36,66
	124,27

	21
	Котельная 15-25
	0,203
	157,59
	776,31

	22
	Котельная 15-29
	0,479
	141,45
	295,30



[bookmark: _Toc215497510]14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа).
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497511]14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.
Отпуск котельной электрической энергии не предусмотрен.
[bookmark: _Toc215497512]14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
На территории Благодарненского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497513]14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497514]
14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей
Таблица 14.11.
	№
п/п
	Источник
	средневзвешенный
(по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	1
	Котельная 15-01
	46,52

	2
	Котельная 15-03
	27,74

	3
	Котельная 15-04
	44,61

	4
	Котельная 15-05
	60,67

	5
	Котельная 15-06
	56

	6
	Котельная 15-07
	42,25

	7
	Котельная 15-08
	56

	8
	Котельная 15-09
	51,03

	9
	Котельная 15-10
	32,51

	10
	Котельная 15-11
	53,7

	11
	Котельная 15-14
	33,42

	12
	Котельная 15-15
	26,3

	13
	Котельная 15-16
	36,07

	14
	Котельная 15-17
	54,2

	15
	Котельная 15-18
	58

	16
	Котельная 15-20
	2035

	17
	Котельная 15-21
	55

	18
	Котельная 15-22
	28,36

	19
	Котельная 15-23А
	45,1

	20
	Котельная 15-24
	55

	21
	Котельная 15-25
	61

	22
	Котельная 15-29
	14,09



[bookmark: _Toc215497515]14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа).
Реконструкция тепловых сетей, предполагающая изменение технологических характеристик тепловых сетей, за отчетный период не производилась. Плановые показатели надежности достигались плановыми и аварийными ремонтными работами.

Сведения о ремонтах тепловых сетей за три года
Таблица 14.12.
	Источник
	Мероприятия

	2023 год

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода Д-108мм-60м от ТК1 в направлении ТК2

	Котельная №15-10
	замена трубопровода ГВС Д-89мм на трубу полипропиленовую Д-75мм-148м от ТК18 в направлении ТК4

	Котельная №15-22
	ремонт трубопровода Д-89мм-125м от ТК7 до ТК8

	Котельная №15-05
	замена трубопровода ГВС Д-50мм на трубу полипропиленовую Д-32мм-128м от ТК13 до ТК10

	Котельная №15-15
	замена участка трубопровода Д-108мм-22,8м от ж/д23 до ж/д24

	Котельная №15-15
	замена участка трубопровода Д-108мм-46,8м от ТК6 в направлении ж/д22

	Котельная №15-07
	ремонт трубопровода Д-89мм-18м от Ж/д29  в направлении КПП

	2024 год

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода Д-108мм-166,2м от Ж/д2а в направлении ТК10

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода Д-108мм-2м от ТК10 до ТК11

	Котельная №15-10
	ремонт трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3 Д-75мм-48м, Д-50мм-48м

	Котельная №15-03
	Ремонт трубопровода Д-108мм-60м от ТК9 до ТК10

	Котельная №15-05
	замена трубопровода Д-50мм на трубу п/п Д32мм-24м от ТК10 до ТК11

	Котельная №15-10
	замена участка трубопровода Д-76мм-60,72м от ТГ до ТК23

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода Д-89мм-24м на трубу Д-57мм-24м от ТК5 до ж/д15

	Котельная №15-01
	замена участка трубопровода  Д-57мм-134,6м от ТК4 до Ж/д54

	2025

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода от Ж/д2а в направлении ТК10

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода Д-108мм-12м от ТК10 до ТК11

	Котельная №15-10
	ремонт трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3

	Котельная №15-03
	ремонт  трубопровода  от ТК9 до ТК10

	Котельная №15-05
	замена трубопровода от ТК10 до Тк11

	Котельная №15-10
	замена участка трубопровода от ТГ до ТГ23

	Котельная №15-10
	замена трубопровода ГВС от ТК4 в направлении ж/д10

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода от ТК5 до ж/д15

	Котельная  №15-01
	замена трубопровода  от ТК4 в направлении ж/д54

	Котельная №15-10
	замена участка трубопровод ГВС от ТК5 в направлении ж/д10 Д-63мм-32м

	Котельная №15-10
	замена участка трубопровода Д-57мм-50,4м от ТК18 до  ТК19

	Котельная №15-01
	замена участка трубопровода ТК9 до Ж/д3

	Котельная №15-29
	замена участка трубопровода от ТК3 до ТК4

	Котельная №15-05
	замена участка трубопровода ГВС  от ТБ до ТК13

	Котельная №15-15
	замена участка трубопровода от ТК5 до ТК6

	Котельная №15-03
	замена участка трубопровода от ТК9 до ТК10

	Котельная №15-22
	замена участка трубопровода от ТК3 до ТК5



[bookmark: _Toc215497516]14.13. Тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Реконструкции источников тепловой энергии за базовый период не производилось.
[bookmark: _Toc215497517]14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Фактов нарушения антимонопольного законодательства на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  не зафиксировано.

[bookmark: _Toc82515049][bookmark: _Toc215497518]Раздел XV. Ценовые (тарифные) последствия.
Производство и передачу тепловой энергии в Благодарненском муниципальном округе осуществляет государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтеплоэнерго».
Потребители за потребленную тепловую энергию рассчитываются в соответствии с утверждёнными Региональной тарифной комиссией Ставропольского края нормами.

Тарифы на тепловую энергию
Таблица 15.1.
	Наименование РСО
	реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	прочие потребители
	население (с НДС)

	
	
	01.01.25-30.06.25
	01.07.25-31.12.25
	01.01.25-30.06.25
	01.07.25-31.12.25

	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	17.12.2024 № 71/2
	3275,10
	3284,24
	3930,12
	3941,09



Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Министерство экономического развития Российской Федерации. Прогноз тарифа приведен в таблице 15.

Прогноз тарифа на тепловую энергию
Таблица 15.2.
	№
пп
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

	
	Население
	4082,13
	4228,81
	4381,36
	4540,02
	4705,01
	4876,61
	5055,07
	5240,68
	5433,70
	5848,79

	
	Прочие потребители
	3407,68
	3536,05
	3669,56
	3808,41
	3952,82
	4103,00
	4259,19
	4421,62
	4590,55
	4788,85
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	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
от 02 марта 2025 года № 167




ПОРЯДОК (ПЛАН) 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1.1.  Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на системах в сфере теплоснабжения расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок) разрабатывается (ежегодно актуализируется) в целях:
организации взаимодействия и координации деятельности администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, ресурсоснабжающих организаций, управляющих (обслуживающих) компаний, товариществ собственников жилья и (или) собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций); 
создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; 
обеспечения безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).
1.2.  Основными задачами администрации Благодарненского     муниципального округа Ставропольского края, организаций     жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, газо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
1.3.  Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
1.4.  Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору, на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения, 
допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.5.  Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
1.6.  Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края определяется в соответствии   с действующим законодательством.

II.Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники их возникновения

1.7.  Определение, наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварии, источников (мест) их возникновения.
1.7.1.  Аварийные ситуации в сфере теплоснабжения подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий на:
приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
приводящие к разрушению и повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
приводящие к разрушению и повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей;
повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.2. Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии; 
износ оборудования;
человеческий фактор (неправильные действия персонала).
2.1.3.  Сценарии наиболее вероятных аварий 

	Вид аварии
	причина
возникновения аварии
	масштаб аварии
и последствия
	уровень реагирования

	Остановка котельной
	прекращение подачи электроэнергии
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	 муниципаль
ный, 
локальный

	Остановка котельной
	прекращение подачи топлива
	прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах

	 муниципаль
ный, локальный

	Остановка котельной
	прекращение подачи воды на подпитку сети
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	 муниципальный, локальный

	Порыв тепловых сетей
	предельный износ сетей, гидродинамические удары
	прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей

	  
  муниципальный

	Кратковременное наруше
ние теплосна
бжения объе
ктов жилищ
но-коммуналь
ного хозяйст
ва, социаль
ной сферы
	прорыв на тепловых сетях, человеческий фактор
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	 
локальный



2.1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
причинение вреда третьим лицам;
разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

III. Этапы организации работ по локализации и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения               
и обеспечивающих теплоснабжение

3.1. Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Благодарный» (далее - ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых     к ликвидации аварийных ситуаций:
1) дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, газо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим;
2) с получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;
3) руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие           в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;
4) собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;
5) проводится сбор руководящего состава администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;
6) определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;
7) руководителями ставятся задачи оперативной группе;
8) организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.
3.2. Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:
1) проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;
2) разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;
3) определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;
4) по мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
3.3. Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:
1) проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;
2) руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его Главе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 
3.4. После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
1) решение об отмене режима аварийной ситуации;
2) при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;
3) документы на возмещение ущерба.

IV. Организация управления ликвидацией аварий на 
теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

4.1. Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
4.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
1)  на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края - по вопросам оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации;
2) на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций (объектов) при наличии.
4.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4.4. Теплоснабжающая организация на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края управляет системой теплоснабжения в соответствующей технологически изолированной зоне действия.
4.5. В режиме повседневной деятельности на объектах Благодарненского участка Буденновского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных. Численность производственного персонала на участке составляет 40 человек (операторы котельных).
4.6. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий не более 12 часов.
4.7. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения:
	№ п/п
	наименование технологического нарушения
	диаметр труб, мм
	время устране
ния, ч, при глуби
не заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1.
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2.
	Отключение водоснабжения
	свыше 400 до 1000
	12
	18

	3.
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24





б) на объектах теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	время на устране
ние
	ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



в) на объектах электроснабжения:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	время устранения

	1.
	Отключение электроснабжения
	2 часа



4.8. Состав и дислокация сил и средств
	Предприятие
	персонал (человек)
	техника (единиц)
	дислокация
	телефон

	ПТП Благодарненское
	22 
	11 
	г. Благодарный
ул. Бедненко,184
	8(865-49) 21976


	Благодарненские РЭС 
	49 
	8 
	г. Благодарный
ул. Вокзальная, 12
	89624267608


	Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго»

	15 
	5 
	г. Благодарный ул. Первомайская, 50
	89887501343

	АО «Благодарненск
райгаз»
	
	5 
	г. Благодарный
ул. Московская, 253
	8(8652)57204




Используемое сокращение:
	ПТП Благодарненское
	производственно-техническое предприятие Благодарненское государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный»;

	Благодарненские РЭС
	Благодарненские районные электрические сети филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» Светлоградских электрических сетей;

	Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго»
	Благодарненский участок Буденновского  филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

	АО
	акционерное общество


V.Порядок организации материально-технического, инженерного               
  и финансового обеспечения операций по локализации чрезвычайных     
аварий на объектах теплоснабжения

5.1. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
5.2. Объемы резервов финансовых ресурсов ресурсоснабжающих организаций (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативными правовыми актами организации. Резервные фонды должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

VI.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварии на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1.  В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и социально значимые объекты.
6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ 
на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
6.3. Принятию решения о ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
6.4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
6.5. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах,  руководитель работ информирует ЕДДС и администрацию Благодарненского муниципального округа Ставропольского края не позднее          20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                           и эксплуатирующей организацией.
6.6. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, ЕДДС.
6.7. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края.
6.8. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

	№ п/п
	Мероприятия
	срок ис
полнения
	исполни
тель

	При возникновении аварий на коммунальных объектах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в диспетчерскую организацию об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом, электроэнергией, водой и газом объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач, газопроводов и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	
немедленно
	дежурные диспетчеры, руководители объектов электро-, 
водо-, газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	Ч
0 ч.30 мин.- 01ч.00 мин.
	аварийно-техничес
кие звенья, группы

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС Благодарненского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до Главы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, руководителя рабочей группы (его заместителя);
оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	немедленно
Ч + 1ч.30мин.
	инспек
тор ЕДДС

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в диспетчерские организаций
	Ч +
2ч. 00 мин.
	рабочая и оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+
2 ч. 30 мин.
	руково
дитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликви
дации. Определение количества потенциально опа
сных предприятий, предприятий с безостановочным
циклом работ, котельных, учреждений здравоохра
нения, учреждений с круглосуточным пребывани
ем маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации
	Ч+
2ч. 00 мин –
3ч. 00 мин.
	руково
дитель рабочей группы

	7.
	Организация круглосуточного дежурства руководящего состава
	Ч+
3ч.00
мин.
	оперативная группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч+
3ч. 00 мин.
	руководи
тель опе
ративной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+
3ч. 00 мин.
	инспек
тор ЕДДС

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения
	Ч+
3ч.00мин.
	руково
дитель, рабочей и  оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения округа;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	через каждый 1час (в 
течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки)
	инспек
тор ЕДДС и оперативная группа

	12.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	в ходе ликвида
ции аварии
	руково
дитель оперативной группы

	13.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч+
3 ч 00 мин.
	сотруд
ники ОВД МВД

	14.
	Доведение информации до  рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств
	Ч +
3ч.00 мин.
	руково
дитель оперативной группы

	15.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч +
3ч.00 мин
	по реше
нию рабочей группы



[bookmark: Par107][bookmark: _Toc215497520]ТОМ II. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

[bookmark: _Toc215497521]Глава I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497522]
Часть I. Функциональная структура теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497523]
1.1.1. В зонах действия производственных котельных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края функционирует 23 централизованных системы теплоснабжения (СЦТ):
1) СЦТ «Котельная 15-01»;
2) СЦТ «Котельная 15-03»;
3) СЦТ «Котельная 15-04»;
4) СЦТ «Котельная 15-05»;
5) СЦТ «Котельная 15-06»;
6) СЦТ «Котельная 15-07»;
7) СЦТ «Котельная 15-08»;
8) СЦТ «Котельная 15-09»;
9) СЦТ «Котельная 15-10»;
10)  СЦТ «Котельная 15-11»;
11)  СЦТ «Котельная 15-14»;
12)  СЦТ «Котельная 15-15»;
13)  СЦТ «Котельная 15-16»;
14)  СЦТ «Котельная 15-17»;
15)  СЦТ «Котельная 15-18»;
16)  СЦТ «Котельная 15-20»;
17)  СЦТ «Котельная 15-21»;
18)  СЦТ «Котельная 15-22»;
19)  СЦТ «Котельная 15-23А»;
20)  СЦТ «Котельная 15-24»;
21)  СЦТ «Котельная 15-25»;
22)  СЦТ «Котельная 15-29»;
23)  СЦТ «Котельная 15-26».
Производство и передачу тепловой энергии в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края осуществляет государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтеплоэнерго»
[bookmark: _Toc215497524]1.1.2.  В зонах действия индивидуального теплоснабжения.
В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячего водоснабжения.
В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc215497525]Часть II. Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc215497526]
1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика источников теплоснабжения
Таблица 1.2.1.
	№
п/п
	Наименование источника системы теплоснабжения
	марка котла
	производительность, Гкал/час

	1
	Котельная 15-01
	универсал-6
	0,459

	
	
	универсал-6
	0,459

	
	
	Ква-1
	0,86

	2
	Котельная 15-03
	универсал-6
	0,456

	
	
	универсал-6
	0,456

	
	
	универсал-5
	0,456

	
	
	Ква-1
	0,86

	3
	Котельная 15-04
	REX-15
	0,13

	
	
	REX-15
	0,13

	4
	Котельная 15-05
	универсал-6 (консервация)
	0,379

	
	
	Ква-0,63 (ГВС)
	0,542

	
	
	КСВ-1 (консервация)
	0,583

	
	
	КВА-1
	0,86

	
	
	КВА-1
	0,86

	5
	Котельная 15-06
	ПВ - 100
	0,086

	
	
	ПВ - 100
	0,086

	
	
	ПВ - 100
	0,086

	6
	Котельная 15-07
	Ква-0,25
	0,215

	
	
	Ква-0,25
	0,215

	7
	Котельная 15-08
	Ква-0,4Гн
	0,344

	
	
	Ква-0,4Гн
	0,344

	8
	Котельная 15-09
	Ква-1
	0,860

	
	
	Ква-1
	0,860

	
	
	Bali RTN -Т 60 FONDITAL (ГВС)
	0,052

	9
	Котельная 15-10
	КВГ -4,65
	3,999

	
	
	КВГ -4,65
	3,999

	
	
	КСВ-1 (ГВС)
	0,86

	10
	Котельная 15-11
	универсал-5
	0,345

	
	
	Минск-1
	0,57

	
	
	Минск-1
	0,57

	11
	Котельная 15-14
	REX-15
	0,13

	
	
	REX-15
	0,13

	12
	Котельная 15-15
	КСВ-2,9
	2,494

	
	
	КСВ-2,9
	2,494

	
	
	Ква-2,0
	1,72

	
	
	Ква-0,63 (ГВС)
	0,542

	13
	Котельная 15-16
	Ква-100
	0,086

	
	
	Ква-100
	0,086

	
	
	Ква-100
	0,086

	14
	Котельная 15-17
	КВА-0,63
	0,542

	
	
	КВА-0,63
	0,542

	15
	Котельная 15-18
	универсал-6
	0,400

	
	
	универсал-6
	0,400

	16
	Котельная 15-20
	факел
	0,86

	
	
	факел
	0,86

	
	
	Ква-0,25
	0,215

	17
	Котельная 15-21
	факел
	0,86

	
	
	факел
	0,86

	18
	Котельная 15-22
	универсал-6
	0,319

	
	
	универсал-6
	0,319

	
	
	универсал-6
	0,319

	19
	Котельная 15-23А
	КСУВ-40
	0,034

	20
	Котельная 15-24
	универсал-6
	0,338

	
	
	универсал-6
	0,338

	21
	Котельная 15-25
	универсал-6
	0,549

	
	
	универсал-5
	0,549

	
	
	универсал-5
	0,549

	22
	Котельная 15-29
	ELLPRFX -420
	0,3612

	
	
	ELLPRFX -420
	0,3612

	23
	Котельная 15-26
	АОГВК -23,2
	0,02





[bookmark: _Toc215497527]1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная тепловая мощность
Таблица 1.2.2.
	№
п/п
	Наименование источника системы теплоснабжения
	суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	1,778

	2
	Котельная 15-03
	2,228

	3
	Котельная 15-04
	0,26

	4
	Котельная 15-05
	3,224

	5
	Котельная 15-06
	0,258

	6
	Котельная 15-07
	0,43

	7
	Котельная 15-08
	1,048

	8
	Котельная 15-09
	1,772

	9
	Котельная 15-10
	8,858

	10
	Котельная 15-11
	1,485

	11
	Котельная 15-14
	0,26

	12
	Котельная 15-15
	7,25

	13
	Котельная 15-16
	0,258

	14
	Котельная 15-17
	1,084

	15
	Котельная 15-18
	0,8

	16
	Котельная 15-20
	1,935

	17
	Котельная 15-21
	1,72

	18
	Котельная 15-22
	0,957

	19
	Котельная 15-23А
	0,034

	20
	Котельная 15-24
	0,676

	21
	Котельная 15-25
	1,647

	22
	Котельная 15-29
	0,722

	23
	Котельная 15-26
	0,02



[bookmark: _Toc215497528]1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.
Ограничения тепловой мощности отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497529]1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.




Собственные и хозяйственные нужды
Таблица .1.2.4.
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
Гкал/час

	1
	Котельная 15-01
	0,020

	2
	Котельная 15-03
	0,025

	3
	Котельная 15-04
	0,027

	4
	Котельная 15-05
	0,037

	5
	Котельная 15-06
	0,031

	6
	Котельная 15-07
	0,026

	7
	Котельная 15-08
	0,024

	8
	Котельная 15-09
	0,030

	9
	Котельная 15-10
	0,138

	10
	Котельная 15-11
	0,027

	11
	Котельная 15-14
	0,037

	12
	Котельная 15-15
	0,183

	13
	Котельная 15-16
	0,039

	14
	Котельная 15-17
	0,043

	15
	Котельная 15-18
	0,032

	16
	Котельная 15-20
	0,029

	17
	Котельная 15-21
	0,020

	18
	Котельная 15-22
	0,032

	19
	Котельная 15-23А
	0,004

	20
	Котельная 15-24
	0,053

	21
	Котельная 15-25
	0,031

	22
	Котельная 15-29
	0,018

	23
	Котельная 15-26
	0,00



[bookmark: _Toc215497530]1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования
Таблица 1.2.5.
	№
п/п
	Наименование источника системы теплоснабжения
	марка котла
	год установки/
капитального ремонта

	1
	Котельная 15-01
	универсал-6
	1987

	
	
	универсал-6
	1987

	
	
	Ква-1
	2020

	2
	Котельная 15-03
	универсал-6
	1981

	
	
	универсал-6
	1981

	
	
	универсал-5
	1977

	
	
	Ква-1
	2018

	3
	Котельная 15-04
	REX-15
	2011

	
	
	REX-15
	2011

	4
	Котельная 15-05
	универсал 6(консервация)
	1985/2008

	
	
	Ква-0,63 (ГВС)
	2018

	
	
	КСВ-1 (консервация)
	1978

	
	
	КВА-1
	2018

	
	
	КВА-1
	2018

	5
	Котельная 15-06
	ПВ - 100
	2010

	
	
	ПВ - 100
	2010

	
	
	ПВ - 100
	2010

	6
	Котельная 15-07
	Ква-0,25
	2021

	
	
	Ква-0,25
	2021

	7
	Котельная 15-08
	Ква-0,4Гн
	2025

	
	
	Ква-0,4Гн
	2025

	8
	Котельная 15-09
	Ква-1
	2024

	
	
	Ква-1
	2024

	
	
	Bali RTN -Т 60 FONDITAL (ГВС)
	2015

	9
	Котельная 15-10
	КВГ -4,65
	1989

	
	
	КВГ -4,65
	1989

	
	
	КСВ-1 (ГВС)
	2013

	10
	Котельная 15-11
	eниверсал-5
	1970

	
	
	Минск-1
	1970

	
	
	Минск-1
	1970

	11
	Котельная 15-14
	REX-15
	2011

	
	
	REX-15
	2011

	12
	Котельная 15-15
	КСВ-2,9
	1989

	
	
	КСВ-2,9
	1989

	
	
	Ква-2,0
	2014

	
	
	Ква-0,63 (ГВС)
	2015

	13
	Котельная 15-16
	Ква-100
	2012

	
	
	Ква-100
	2012

	
	
	Ква-100
	2012

	14
	Котельная 15-17
	КВА-0,63
	1992

	
	
	КВА-0,63
	1992

	15
	Котельная 15-18
	универсал-6
	1967

	
	
	универсал-6
	1969

	16
	Котельная 15-20
	факел
	1989

	
	
	факел
	1989

	
	
	Ква-0,25
	2015

	17
	Котельная 15-21
	факел
	1989

	
	
	факел
	1989

	18
	Котельная 15-22
	универсал-6
	1966

	
	
	универсал-6
	1966

	
	
	универсал-6
	1966

	19
	Котельная 15-23А
	КСУВ-40
	2018

	20
	Котельная 15-24
	универсал-6
	1970

	
	
	универсал-6
	1970

	21
	Котельная 15-25
	универсал-6
	1964

	
	
	универсал-5
	1964

	
	
	универсал-5
	1964

	22
	Котельная 15-29
	ELLPRFX -420
	2010

	
	
	ELLPRFX -420
	2010

	23
	Котельная 15-26
	АОГВК -23,2
	2010



[bookmark: _Toc215497531]1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497532]1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по температурному графику 95/70.
[bookmark: _Toc215497533]1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.

Загрузка оборудования
Таблица 1.2.8.
	№
п/п
	Наименование источника системы теплоснабжения
	загрузка оборудования
процент

	1
	Котельная 15-01
	31,55

	2
	Котельная 15-03
	56,78

	3
	Котельная 15-04
	112,69

	4
	Котельная 15-05
	57,52

	5
	Котельная 15-06
	76,36

	6
	Котельная 15-07
	42,79

	7
	Котельная 15-08
	43,60

	8
	Котельная 15-09
	49,32

	9
	Котельная 15-10
	25,19

	10
	Котельная 15-11
	48,01

	11
	Котельная 15-14
	32,69

	12
	Котельная 15-15
	51,41

	13
	Котельная 15-16
	72,87

	14
	Котельная 15-17
	38,19

	15
	Котельная 15-18
	35,63

	16
	Котельная 15-20
	14,99

	17
	Котельная 15-21
	16,74

	18
	Котельная 15-22
	41,80

	19
	Котельная 15-23А
	87,10

	20
	Котельная 15-24
	43,64

	21
	Котельная 15-25
	12,33

	22
	Котельная 15-29
	66,34



[bookmark: _Toc215497534]1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Способ учета тепловой энергии по котельным
Таблица 1.2.9.
	№.
пп
	Наименование  котельных (адрес)
	способ учета тепловой энергии

	1
	Котельная 15-01
	приборно-расчетный 

	2
	Котельная 15-03
	приборно-расчетный 

	3
	Котельная 15-04
	приборно-расчетный 

	4
	Котельная 15-05
	приборно-расчетный 

	5
	Котельная 15-06
	приборно-расчетный 

	6
	Котельная 15-07
	приборно-расчетный 

	7
	Котельная 15-08
	приборно-расчетный 

	8
	Котельная 15-09
	приборно-расчетный 

	9
	Котельная 15-10
	приборно-расчетный 

	10
	Котельная 15-11
	приборно-расчетный 

	11
	Котельная 15-14
	приборно-расчетный 

	12
	Котельная 15-15
	приборно-расчетный 

	13
	Котельная 15-16
	приборно-расчетный 

	14
	Котельная 15-17
	приборно-расчетный 

	15
	Котельная 15-18
	приборно-расчетный 

	16
	Котельная 15-20
	приборно-расчетный 

	17
	Котельная 15-21
	приборно-расчетный 

	18
	Котельная 15-22
	приборно-расчетный 

	19
	Котельная 15-23А
	приборно-расчетный 

	20
	Котельная 15-24
	приборно-расчетный 

	21
	Котельная 15-25
	приборно-расчетный 

	22
	Котельная 15-29
	приборно-расчетный 

	23
	Котельная 15-26
	приборно-расчетный 



[bookmark: _Toc215497535]1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
Техническое состояние котельных и технологического оборудования удовлетворительное. Отказов оборудования за отопительный период не было.
[bookmark: _Toc215497536]1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497537]1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

[bookmark: _Toc215497538]Часть III. Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc215497539]
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.
Тепловые сети от котельных Благодарненского муниципального округа представлены двухтрубными (11,16 км) и четырехтрубными (5,64 км.) водяными тепловыми сетями. 
На котельных осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха;
Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественный изменений трассы.
[bookmark: _Toc215497540]1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.
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Рис. 1.3.2.1. Схема тепловых сетей Котельная 15-01
[image: ]
Рис. 1.3.2.2. Схема тепловых сетей Котельная 15-03
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Рис. 1.3.2.3. Схема тепловых сетей Котельная 15-04
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Рис. 1.3.2.4. Схема тепловых сетей Котельная 15-05
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Рис. 1.3.2.5. Схема тепловых сетей Котельная 15-06
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Рис. 1.3.2.6. Схема тепловых сетей Котельная 15-07
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Рис. 1.3.2.7. Схема тепловых сетей Котельная 15-08
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Рис. 1.3.2.8. Схема тепловых сетей Котельная 15-09
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Рис. 1.3.2.9. Схема тепловых сетей Котельная 15-10
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Рис. 1.3.2.10. Схема тепловых сетей Котельная 15-11
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Рис. 1.3.2.11. Схема тепловых сетей Котельная 15-14
[image: ]
Рис. 1.3.2.12. Схема тепловых сетей Котельная 15-15
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Рис. 1.3.2.13. Схема тепловых сетей Котельная 15-16
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Рис. 1.3.2.14. Схема тепловых сетей Котельная 15-17
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Рис. 1.3.2.15. Схема тепловых сетей Котельная 15-18
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Рис. 1.3.2.16. Схема тепловых сетей Котельная 15-20
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Рис. 1.3.2.17. Схема тепловых сетей Котельная 15-21
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Рис. 1.3.2.18. Схема тепловых сетей Котельная 15-22
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Рис. 1.3.2.19. Схема тепловых сетей Котельная 15-24
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Рис. 1.3.2.20. Схема тепловых сетей Котельная 15-25
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Рис. 1.3.2.21. Схема тепловых сетей Котельная 15-29

[bookmark: _Toc215497541]1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры тепловых сетей
Таблица 1.3.3.
	№
п/п
	Наименование
котельной
	общая
длина сетей, км
	тип прокладки и длина сетей, км
	2 трубн, км
	4 трубн., км
	фактический износ, %

	
	
	
	надзе-мная
	подзем
ная
	
	
	

	1
	Котельная 15-01
	0,9513
	0,1573
	0,794
	0,9513
	0
	100

	2
	Котельная 15-03
	0,9394
	0,0899
	0,8495
	0,7596
	0,1798
	100

	3
	Котельная 15-04
	0,4972
	0,2035
	0,2937
	0,4972
	0
	100

	4
	Котельная 15-05
	2,3311
	0,8146
	1,5165
	0,1902
	2,1409
	55,66

	5
	Котельная 15-06
	0,0505
	0
	0,0505
	0,0505
	0
	100

	6
	Котельная 15-07
	0,6442
	0
	0,6442
	0,6442
	0
	100

	7
	Котельная 15-08
	0,5692
	0,08 2
	0,4872
	0,5692
	0
	100

	8
	Котельная 15-09
	0,5529
	0,0846
	0,4683
	0,5529
	0
	100

	9
	Котельная 15-10
	3,15945
	0,8127
	2,34675
	2,00295
	1,1565
	100

	10
	Котельная 15-11
	0,790
	0
	0,790
	0,790
	0
	100

	11
	Котельная 15-14
	0,3968
	0
	0,3968
	0,3968
	0
	58,66

	12
	Котельная 15-15
	3,144
	0,8514
	2,2926
	0,8072
	2,3368
	92,75

	13
	Котельная 15-16
	0,75115
	0,062
	0,68915
	0,751
	0
	100

	14
	Котельная 15-17
	0,6080
	0,0775
	0,53050
	0,608
	0
	100

	15
	Котельная 15-18
	0,25725
	0,1845
	0,07275
	0,257
	0
	100

	16
	Котельная 15-20
	0,1416
	0
	0,1416
	0,1416
	0
	100

	17
	Котельная 15-21
	0,48065
	0,44035
	0,0403
	0,481
	0
	100

	18
	Котельная 15-22
	0,5613
	0
	0,5613
	0,5613
	0
	100

	19
	Котельная 15-23А
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Котельная 15-24
	0,1833
	0
	0,1833
	0,1833
	0
	100

	21
	Котельная 15-25
	0,5742
	0
	0,5742
	0,5742
	0
	100

	22
	Котельная 15-29
	0,673
	0,065
	0,608
	0,673
	0
	34,52



[bookmark: _Toc215497542]1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.
На трубопроводах установлена необходимая стальная и чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.
Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.
[bookmark: _Toc215497543]1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.
Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:
основание камер – бетонное или монолитный железобетон;
стены камер – кирпичные или из железобетонных блоков;
перекрытия – железобетонные плиты, металлические листы или монолитный железобетон.
[bookmark: _Toc215497544]1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется с коллекторов котельной (центральное регулирование) по качественному методу регулирования по температурному графику 95/70.
[bookmark: _Toc215497545]1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
Температурный график 95/70 °С

	Температура наружного воздуха
tн.в.

	температура в подающем трубопроводе
Т1
	температура в обратном трубопроводе
Т2


	+8
	42.6
	36.7

	+7
	44.3
	37.9

	+6
	45.6
	38.7

	+5
	47.2
	39.8

	+4
	48.5
	40.7

	+3
	50.0
	41.6

	+2
	51.5
	42.6

	+1
	53.0
	43.7

	0
	54.5
	44.7

	-1
	55.8
	45.5

	-2
	57.3
	46.4

	-3
	58.8
	47.5

	-4
	60.1
	48.2

	-5
	61.5
	49.2

	-6
	62.7
	50.2

	-7
	64.3
	51.0

	-8
	65.6
	51.8

	-9
	67.0
	52.7

	-10
	68.2
	53.5

	-11
	69.6
	54.3

	-12
	71.0
	55.3

	-13
	72.3
	56.0

	-14
	73.5
	56.8

	-15
	74.8
	57.9

	-16
	76.0
	58.5

	-17
	77.5
	59.3

	-18
	78.8
	60.1

	-19
	80.0
	60.9

	-20
	81.3
	61.6

	-21
	82.5
	62.4

	-22
	83.9
	63.2

	-23
	85.2
	63.9

	-24
	86.5
	64.6

	-25
	87.6
	65.5

	-26
	89.0
	66.1

	-27
	90.0
	66.8

	-28
	91.3
	67.5

	-29
	92.5
	68.3

	-30
	93.8
	69.2

	-31
	95.0
	70.0



[bookmark: _Toc215497546]1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 05 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (пункт 40) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю принимать по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утвержденных руководителями теплоснабжающих и/или тепло сетевых организаций. Для разработки электронной модели систем теплоснабжения теплоснабжающие и теплосетевые организации должны предоставить существующую актуальную электронную модель системы теплоснабжения или существующие актуальные электронные модели отдельных систем теплоснабжения, а в случае их отсутствия, следующую информацию:
Технические паспорта участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;
Подключенную тепловую нагрузку по видам потребления, определенную по данным с приборов учета, а в случае их отсутствия - фактическую подключенную тепловую нагрузку;
Схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных станций;
Паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;
Электронные и (или) бумажные планшеты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети;
Данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;
Для модели первого уровня описание типов и схем присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, для модели второго уровня - описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям по каждому потребителю.
[bookmark: _Toc215497547]1.3.9. Статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.
Авариями в тепловых сетях считаются:
Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов.
Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.
На тепловых сетях Благодарненского муниципального округа Ставропольского края аварийных ситуаций не зафиксировано.
[bookmark: _Toc215497548]1.3.10. Статистика аварийно - востановительных ремонтов тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет.

Среднее нормативное время устранения утечек в тепловых сетях
в зависимости от диаметра трубопровода
Таблица 1.3.10.
	Условный диаметр трубопровода, мм
	среднее время на восстановление сети, час

	50-70
	2

	80
	3

	100
	4

	150
	5

	200
	6


Время выполнения аварийного ремонта, указанное в таблице приведено без учёта времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта.
Среднее время устранения утечек на тепловых сетях от котельных Благодарненского муниципального округа не превышает нормативный показатель.
[bookmark: _Toc215497549]1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.
К процедурам диагностики состояния тепловых сетей относятся:
испытания трубопроводов на прочность и плотность;
диагностика состояния тепловой изоляции визуальным способом с регистрацией температур на поверхности изоляции;
Планирование капитальных ремонтов тепловых сетей производится по следующим критериям:
по результатам диагностики тепловых сетей;
по сроку эксплуатации трубопроводов;
по количеству аварийно-восстановительных работ в тепловых сетях.
[bookmark: _Toc215497550]1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 
К методам испытаний тепловых сетей относятся: 
1)	гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;
2)	испытания на максимальную температуру теплоносителя;
3)	испытания на определение тепловых потерь. 
Теплоснабжающая компания выполняет прессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников тепловой энергии. Для повышения качества прессовки, гидравлические испытания трубопроводов рекомендуется проводить на участках секционирования стационарными насосами прессовочных узлов или передвижными прессовочными помпами.
[bookmark: _Toc215497551]1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Оценка нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят - потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления.
[bookmark: _Toc215497552]1.3.14. Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.
Технологические потери при передаче тепловой энергии
Таблица 1.3.14.  
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	потери в тепловых сетях за 2023 год, Гкал
	потери в тепловых сетях за 2024 год, Гкал
	потери в тепловых сетях за 2025 год, Гкал

	1
	Котельная 15-01
	-
	348,3
	386,2

	2
	Котельная 15-03
	-
	186,7
	239,7

	3
	Котельная 15-04
	-
	147,7
	148,3

	4
	Котельная 15-05
	-
	408,8
	271,2

	5
	Котельная 15-06
	-
	20,3
	22,9

	6
	Котельная 15-07
	-
	80,3
	114,6

	7
	Котельная 15-08
	-
	92,2
	103,6

	8
	Котельная 15-09
	-
	46,7
	73,9

	9
	Котельная 15-10
	-
	1 689,0
	1465,8

	10
	Котельная 15-11
	-
	179,5
	290,3

	11
	Котельная 15-14
	-
	187,4
	15,1

	12
	Котельная 15-15
	-
	1 545,7
	1375,1

	13
	Котельная 15-16
	-
	155,4
	168,5

	14
	Котельная 15-17
	-
	121,2
	187,6

	15
	Котельная 15-18
	-
	9,5
	33,4

	16
	Котельная 15-20
	-
	9,9
	6,3

	17
	Котельная 15-21
	-
	84,5
	95,1

	18
	Котельная 15-22
	-
	167,7
	141,3

	19
	Котельная 15-23А
	-
	0,7
	2,3

	20
	Котельная 15-24
	-
	124,1
	8,4

	21
	Котельная 15-25
	-
	46,9
	71,3

	22
	Котельная 15-29
	-
	58,0
	55,1



[bookmark: _Toc215497553]1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497554]1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное без смешения, по параллельной схеме включения потребителей.
[bookmark: _Toc215497555]1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Информация по установленным приборам учета
Таблица 1.3.17.1.  
	№ п/п
	Номер котельной
	потребитель
	тип прибора

	1
	№ 15-01
	МДОУ  «ДC № 2»,
 г. Благодарный, 
ул. Первомайская, 18
	вычислитель «ВЗЛЕТ-042 ТСРВ»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	2
	№ 15-03
	МОУ «СОШ № 6»,
г. Благодарный, 
ул. Советская, 227
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСРВ»

	
	
	
	расходомер ЭР-440 ЛВ ду-50 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-50 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	3
	№ 15-03
	МДОУ «ДС № 30»,
г. Благодарный, 
ул. Советская, 229
	вычислитель ТВ-7

	
	
	
	взлет  ЭР  440 ЛВ Ду-40 мм

	
	
	
	взлет  ЭР-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	4
	№ 15-04
	МДОУ комбинированного вида «ДС № 5»,
г. Благодарный,
ул. Свобода, 98
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСРВ»

	
	
	
	расходомер 440 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭР-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	5
	
	МУДО «ЦДО»,
 г. Благодарный,
пер. Кочубея, 25
	тепловычислитель ТВ-7

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	6
	№ 15-05
	государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Благодарненская районная больница» г .Благоданый, 
ул. Однокозова, 162
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСРВ»

	
	
	
	преобразователь расхода  «ВЗЛЕТ-440 ЛВ»/80 подача тепло

	
	
	
	преобразователь расхода  «ВЗЛЕТ-440 ЛВ»/80 обратка тепло

	
	
	
	КТПС «Взлет ТПС» 1/2

	
	
	
	преобразователь расхода  «ВЗЛЕТ-ЭР»/50 подача ГСВ

	
	
	
	преобразователь расхода  «ВЗЛЕТ-ЭР»/50 обратка ГСВ

	
	
	
	КТПС «Взлет ТПС» 1/2 ГВС

	7
	№15-06
	МОУ «СОШ № 9»,
 г. Благодарный, 
ул. Ленина, 251
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-50 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-50 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	8
	№ 15-08
	ООО «Трансгаз трансгазСтаврополь,
 г. Благодарный, 
ул. Оболенского,133 (ОПС)
	тепловычислитель ТВ-7 (ОПС)

	
	
	
	расходомер Питерфлоу ду 32 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоуду 32 мм 

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	
	
	ООО «Трансгаз трансгазСтаврополь,
 г. Благодарный, 
ул. Оболенского,133 (мастерские)
	тепловычислитель ТВ-7 (мастерские)

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	9
	№ 15-09
	судебный Департамент, 
г. Благодарный, 
ул. Ленина, 174
	вычислитель "ВЗЛЕТ-043 ТСР"

	
	
	
	взлет  ЭР  420 Л Ду-32 мм

	
	
	
	взлет  ЭР  420 Л Ду-32 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	10
	№ 15-09
	Почта России 356420, 
г. Благодарный,              ул. Первомайская, 59
	вычислитель ВКТ-7

	
	
	
	ПРЭМ  Ду-32 мм

	
	
	
	ПРЭМ  Ду-32 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	11
	№ 15-10
	МОУ «СОШ № 1»,
г. Благодарный, 
ул. Советская, 396
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-65 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-65 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	12
	
	МДОУ «ДС № 28»,
 г. Благодарный,
 ул. Красноармейская, 81
	вычислитель "ВЗЛЕТ-043 ТСР"

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	13
	
	МУК «БЦБС»,
 г. Благодарный,
пер. Октябрьский, 16
	вычислитель «ВЗЛЕТ-ТСРВ -026М»

	
	
	
	ПРЭМ ЭРСВ-440 ду 25 мм

	
	
	
	ПРЭМ ЭРСВ-440 ду 25 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	14
	
	отдел ЗАГС СК, 
г. Благодарный, 
ул. Комсомольская, 14
	тепловычислитель ТВ-7 

	
	
	
	счетчик ЭКОМЕРА 15УИ

	
	
	
	счетчик НОРМА СВКМ-15 У

	
	
	
	комплект термопреобразователей (КТСП-Н)

	15
	
	Кинотеатр
 «Мир Кино»,
г. Благодарный,
ул. Комсомольская, 1
	тепловычислитель ТВ-7

	
	
	
	расходомер Питерфлоу,  ду 32 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоу, ду 32мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	16
	
	ГКОУ «С(К)ОШ-интернат № 6», 
г. Благодарный, ул.Советская, 386                           (учебный корпус)
	вычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ- 043»

	
	
	
	расходомер «Взлет -034 ТСРВ» Ду-32мм

	
	
	
	расходомер «Взлет -034 ТСРВ» Ду-32мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	
	
	ГКОУ «С(К)ОШ-интернат № 6»,
г. Благодарный, ул.Советская, 386                        (спальный корпус)
	вычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ- 043»

	
	
	
	расходомер «Взлет -034 ТСРВ» Ду-50 мм

	
	
	
	расходомер «Взлет -034 ТСРВ» Ду-50 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	
	
	ГКОУ «С(К)ОШ-интернат № 6»,
г. Благодарный, ул.Советская, 386 (столовая)
	вычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ- 043»

	
	
	
	расходомер «Взлет -034 ТСРВ» Ду-40 мм

	
	
	
	расходомер «Взлет -034 ТСРВ» Ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	17
	№ 15-11
	ГБПОУ  «БАТ», 
г. Благодарный, ул.Первомайская, 22
	вычислитель «ТВ-7»

	
	
	
	ПРЭМ, ду 80 мм

	
	
	
	ПРЭМ, ду 80 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	18
	№ 15-14
	ГКДОУ «ДС № 1 ЯГОДКА»,
г. Благодарный,                 ул. Достоевского, 1
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ДУ 32 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ДУ 32 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	19
	№ 15-15
	МДОУ «ДС № 29»,
 г. Благодарный,
 пл. Строителей, 1
	вычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ-043»

	
	
	
	расходомер ЭР Лайт-440 ЛВ ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	20
	
	МОУ «СОШ № 15»,
г. Благодарный, 
пл. Строителей, 2
	вычислитель "ВЗЛЕТ-043 ТСР"

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 Л ду-65 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 Л ду-65 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	21
	
	акционерное общество «Тандер» 
 г. Благодарный,          пл. Строителей,12
	тепловычислитель ТВ-7 

	
	
	
	расходомер Питерфлоу ду 20 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоу ду 20 мм

	
	
	
	 комплект термопреобразователей            

	22
	№ 15-16
	ЦСОН с. Шишкино № 7, 
с. Шишкино,                            ул. Виноградня, 23
	тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ

	
	
	
	ВЗЛЁТ ЭР ЛАЙТ СМАРТ ду-20мм

	
	
	
	ВЗЛЁТ ЭР ЛАЙТ СМАРТ ду-20мм

	
	
	
	ВЗЛЁТ ТПС СМАРТ 

	23
	
	МДОУ «ДС  № 21»,
 с. Шишкино,        
 ул. Виноградная, 32
	тепловычислитель ТВ-7

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32

	
	
	
	 КТСП-Н

	24
	
	МОУ «СОШ № 16», с. Шишкино,        
 ул. Дьякова, 128  (школа)
	тепловычислитель ТВ-7 (школа)

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 32

	
	
	
	 КТСП-Н 

	
	
	МОУ «СОШ № 16»,
 с. Шишкино,       
  ул. Дьякова, 128  (столовая)
	тепловычислитель ТВ-7 (столовая)

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 20

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 20

	
	
	
	 КТСП-Н 


	25
	
	МОУ «СОШ № 16», с. Шишкино,        
 ул. Дьякова, 128  (спортзал)
	Тепловычислитель ТВ-7 (спортзал)

	
	
	
	расходомер Питерфлоу  ду 25

	
	
	
	рРасходомер Питерфлоу  ду 25

	
	
	
	 КТСП-Н 

	26
	№15-17
	МОУ «СОШ № 10», с.Бурлацкое,        
 ул. Пролетатская, 120
	вычислитель "ВЗЛЕТ-043 ТСР"

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	27
	
	акционерное общество «Реконструкция»,
 с. Бурлацкое, 
ул. Красная, 145
	тепловычислитель ТВ-7

	
	
	
	расходомер РС-32-15-А-С ду-32 мм

	
	
	
	расходомер РС-32-15-А-С ду-32 мм

	
	
	
	КТС-Б

	28
	
	МДОУ «ДС № 19»,
 с. Бурлацкое, ул.Комсомольская, 1
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	29
	
	Почта России 356401,с.Бурлацкое,                 ул. Комсомольская
	ELF-2,5 DN 20-П

	30
	№ 15-18
	МОУ «СОШ № 11», с. Алексеевское, 
ул. Ленина, 10
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-50 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-50 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	31
	№15-20
	МОУ «СОШ № 3»,                                  п. Ставропольский, пл. Юности, 2
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-50 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-50 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	32
	
	МДОУ «ДС № 15»                                п. Ставропольский, пл. Юности, 1
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-32мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-32мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	33
	№15-21
	МОУ «СОШ № 12»,
 х. Алтухово, ул.Школьная, 18
	вычислитель «ВКТ-9»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	КТС-Б

	34
	
	МДОУ «ДС № 25»,
 х. Алтухово, ул.Шолохова, 16
	вычислитель «ВКТ-9»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-32мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-440 ЛВ ду-32мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей (ТПС)

	35
	№ 15-22
	МОУ «СОШ № 7», с.Каменная Балка, ул.Школьная, 13
	вычислитель «ВКТ-9»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	36
	
	МДОУ «ДС № 24»,
 с. Каменная Балка, ул. Школьная, 74
	тепловычислитель ТВ-7 

	
	
	
	расходомер Питерфлоу ду 32 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоу ду 32 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	37
	
	ПАО   Сбербанк, 
с. Каменная Балка, ул. Школьная, 1
	тепловычислитель ТВ-7 

	
	
	
	расходомер Питерфлоу, ду 25 мм

	
	
	
	расходомер Питерфлоу, ду 25 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	38
	
	МУК «Дом культуры  села 
Каменная Балка», 
с. Каменная Балка, ул.Школьная, 22
	вычислитель «ТВ-7»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	39
	№ 15-24
	МОУ «СОШ № 2»,
 с. Александрия,      ул. Пролетарская, 115
	вычислитель «ВКТ-9-01 Х-БП»

	
	
	
	расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду-50 мм

	
	
	
	расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду-50 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	40
	№ 15-25
	МОУ «СОШ № 8 имени Я.В. Бочарова»
с.Елизаветинское, ул.Ленина,1 (1 ввод)
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	расходомер ЭРСВ-420 Л ду-40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	
	
	МОУ «СОШ № 8 имени Я.В. Бочарова»
с.Елизаветинское, ул.Ленина,1  (2 ввод)
	вычислитель «ВЗЛЕТ-043 ТСР»

	
	
	
	преобразователь на подаче ДУ 40 мм

	
	
	
	Ппреобразователь на обратке ДУ 40 мм

	
	
	
	комплект термопреобразователей

	41
	№ 15-29
	ОАО «РЖД»,
 г. Благодарный, 
ул. Вокзальная, б/н
	МКТС СБ-04

	
	
	
	МИДА-15 ДУ 32

	
	
	
	МИДА-15 ДУ 32

	
	
	
	КТС-Б



Используемые сокращения:
	МДОУ «ДС №»
	муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № »;


	МОУ «СОШ №»
	муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №»;

	МУДО «ЦДО»
	муниципальное  учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»;

	ООО
	общество с ограниченной ответственностью;

	Почта России
	отделение 356420 Петровского  почтамта - Управления Федеральной почтовой связи Ставропольского края  акционерного общества  «Почта России»;

	МУК «БЦБС»
	муниципальное  учреждение культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система»;

	Отдел  ЗАГС СК
	отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов  гражданского состояния Ставропольского края по Благодарненскому району;

	ГКОУ «С(К)ОШ-интернат № 6»
	государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 6»;

	Кинотеатр «Мир Кино»
	муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры «Благодарненский центр культуры и досуга» подразделение кинотеатр «Мир Кино»;

	ГБПОУ  «БАТ»
	государственное бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Благодарненский агротехнический техникум»;

	ГКДОУ «ДС № 1»
	государственное  казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Ягодка»;

	ЦСОН 
с. Шишкино № 7
	отделение социального обслуживания на дому № 7 села Алексеевское  государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  «Благодарненский центр социального обслуживания населения»;

	Почта России 356401
	отделение 356401 Петровского  почтамта - Управления Федеральной почтовой связи Ставропольского края  акционерного общества  «Почта России»;

	ПАО «Сбербанк России» 
с. Каменная Балка
	дополнительный офис  № 5230/0370 Ставропольского отделения № 5230 публичного акционерно общества «Сбербанк России» в Благодарненском районе;

	МУК
	муниципальное учреждение культуры;

	ОАО «РЖД»
	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»


[bookmark: _Toc215497556]1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.
В соответствии с (пподпунк  15.1.1.) Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 14 	мая 2025 года  № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/ч и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/ч диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
Комплекс технологических, оперативных связей осуществляет диспетчерская служба. Диспетчерская служба является структурным подразделением и подчиняется непосредственно главному инженеру.
Технические средства телемеханизации на тепловых сетях отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497557]1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.
Система автоматизированного мониторинга технического состояния центральных тепловых пунктов, насосных станций отсутствует.
Наличие прорывов в сетях определяется оперативно-ремонтным персоналом, визуально по показаниям манометров, установленных на трубопроводах и/или визуально при осмотре наружных тепловых сетей.
[bookmark: _Toc215497558]1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
В соответствии с нормативными документами СП «Тепловые сети», Правила эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.
Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в зданиях котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель в канализационную сеть.
[bookmark: sub_166][bookmark: _Toc215497560]
Часть IV. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии указаны в пункте 2.1. раздела 2 утверждаемой части схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc215497561]Часть V. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.
[bookmark: _Toc215497562]
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.
[bookmark: sub_168]Значения тепловых нагрузок потребителей
Таблица 1.5.1.
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	расчётная нагрузка Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	0,561

	2
	Котельная 15-03
	1,265

	3
	Котельная 15-04
	0,293

	4
	Котельная 15-05
	1,301

	5
	Котельная 15-06
	0,197

	6
	Котельная 15-07
	0,184

	7
	Котельная 15-08
	0,300

	8
	Котельная 15-09
	0,7422

	9
	Котельная 15-10
	2,09

	10
	Котельная 15-11
	0,713

	11
	Котельная 15-14
	0,085

	12
	Котельная 15-15
	3,727

	13
	Котельная 15-16
	0,188

	14
	Котельная 15-17
	0,496

	15
	Котельная 15-18
	0,285

	16
	Котельная 15-20
	0,290

	17
	Котельная 15-21
	0,288

	18
	Котельная 15-22
	0,427

	19
	Котельная 15-23А
	0,027

	20
	Котельная 15-24
	0,295

	21
	Котельная 15-25
	0,203

	22
	Котельная 15-29
	0,479



[bookmark: _Toc215497563]1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии
Таблица 1.5.2.
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	установленная тепловая мощность
Гкал/час
	фактическая располагае
мая теп
ловая мощность источника, Гкал/ч
	затраты тепловой мощности на собст
венные и хозяйственные
нуж
ды
Гкал/час
	распола
гаемая тепловая мощ
ность «нетто»
Гкал/час

	1
	Котельная 15-01
	1,778
	1,778
	0,020
	1,758

	2
	Котельная 15-03
	2,228
	2,228
	0,025
	2,203

	3
	Котельная 15-04
	0,26
	0,26
	0,027
	0,233

	4
	Котельная 15-05
	2,262
	2,262
	0,037
	2,225

	5
	Котельная 15-06
	0,258
	0,258
	0,031
	0,227

	6
	Котельная 15-07
	0,43
	0,43
	0,026
	0,404

	7
	Котельная 15-08
	0,688
	0,688
	0,024
	0,664

	8
	Котельная 15-09
	1,772
	1,772
	0,030
	1,742

	9
	Котельная 15-10
	8,858
	8,858
	0,138
	8,72

	10
	Котельная 15-11
	1,485
	1,485
	0,027
	1,458

	11
	Котельная 15-14
	0,26
	0,26
	0,037
	0,223

	12
	Котельная 15-15
	7,25
	7,25
	0,183
	7,067

	13
	Котельная 15-16
	0,258
	0,258
	0,039
	0,219

	14
	Котельная 15-17
	1,084
	1,084
	0,043
	1,041

	15
	Котельная 15-18
	0,8
	0,8
	0,032
	0,768

	16
	Котельная 15-20
	1,935
	1,935
	0,029
	1,906

	17
	Котельная 15-21
	1,72
	1,72
	0,020
	1,7

	18
	Котельная 15-22
	0,957
	0,957
	0,032
	0,925

	19
	Котельная 15-23А
	0,034
	0,034
	0,004
	0,03

	20
	Котельная 15-24
	0,676
	0,676
	0,053
	0,623

	21
	Котельная 15-25
	1,647
	1,647
	0,031
	1,616

	22
	Котельная 15-29
	0,722
	0,722
	0,018
	0,704

	23
	Котельная 15-26
	0,02
	0,02
	0,00
	0,02



[bookmark: _Toc215497564][bookmark: sub_169]1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
Случаев применения отопления жилых помещений в МКД с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края не зафиксировано.
[bookmark: _Toc215497565][bookmark: sub_170]1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.
Годовое потребление тепловой энергии
Таблица 1.5.4.
	№ п/п
	Наименование источника
	единица измерения
	в год
	в отопи
тельный период
	в летний период

	1
	Котельная 15-01
	Гкал
	1 056,4
	1 056,4
	0

	2
	Котельная 15-03
	Гкал
	2 598,8
	2 598,8
	0

	3
	Котельная 15-04
	Гкал
	547,1
	647,78
	51,32

	4
	Котельная 15-05
	Гкал
	3 106,0
	2768,96
	445,54

	5
	Котельная 15-06
	Гкал
	289,5
	289,5
	0

	6
	Котельная 15-07
	Гкал
	415,7
	415,7
	0

	7
	Котельная 15-08
	Гкал
	445,8
	445,8
	0

	8
	Котельная 15-09
	Гкал
	1 838,6
	1761,2
	147,6

	9
	Котельная 15-10
	Гкал
	3 892,1
	5011,6
	683,9

	10
	Котельная 15-11
	Гкал
	1 159,7
	1 159,7
	0

	11
	Котельная 15-14
	Гкал
	102,9
	102,9
	0

	12
	Котельная 15-15
	Гкал
	6 522,2
	7207,1
	1044,2

	13
	Котельная 15-16
	Гкал
	387,6
	387,6
	0

	14
	Котельная 15-17
	Гкал
	777,4
	777,4
	0

	15
	Котельная 15-18
	Гкал
	369,8
	369,8
	0

	16
	Котельная 15-20
	Гкал
	614,8
	614,8
	0

	17
	Котельная 15-21
	Гкал
	524,5
	524,5
	0

	18
	Котельная 15-22
	Гкал
	777,1
	777,1
	0

	19
	Котельная 15-23А
	Гкал
	62,4
	62,4
	0

	20
	Котельная 15-24
	Гкал
	564,8
	564,8
	0

	21
	Котельная 15-25
	Гкал
	392,3
	392,3
	0

	22
	Котельная 15-29
	Гкал
	813,5
	813,5
	0

	23
	Котельная 15-26
	Гкал
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc215497566][bookmark: sub_1355]1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.
Нормативные расходы утверждены приказом Министерства жилищно-коммунальное хозяйство Ставропольского края № 399 от 12 октября 2016 года.
Норма потребления тепловой энергии для населения Многоквартирных жилых домах:
1-5 этажные - 0,015 Гкал/кв.м в месяц;
Горячее водоснабжение - 0,0577 Гкал на 1 м3.
[bookmark: _Toc215497567][bookmark: sub_1357]1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

[bookmark: _Toc215497568]Часть VI. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc215497569]
1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица .1.6.1.
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощ
ность Гкал/ч
	затраты тепловой мощнос
ти на собственные и хозяйст
венные нужды
Гкал/час
	распола
гаемая тепловая мощ
ность «нетто»
Гкал/час
	потери, Гкал/
час
	тепло
вая нагрузка по
треби
телей
Гкал/
час
	резер
вы (+)
/дефи
циты (-)
Гкал/
час

	1
	Котельная 15-01
	1,778
	0,020
	1,758
	0,004
	0,561
	1,193

	2
	Котельная 15-03
	2,228
	0,025
	2,203
	0,007
	1,265
	0,931

	3
	Котельная 15-04
	0,26
	0,027
	0,233
	0,008
	0,293
	-0,068

	4
	Котельная 15-05
	2,262
	0,037
	2,225
	0,019
	1,301
	0,905

	5
	Котельная 15-06
	0,258
	0,031
	0,227
	0,000
	0,197
	0,03

	6
	Котельная 15-07
	0,43
	0,026
	0,404
	0,000
	0,184
	0,22

	7
	Котельная 15-08
	0,688
	0,024
	0,664
	0,001
	0,300
	0,363

	8
	Котельная 15-09
	1,772
	0,030
	1,742
	0,005
	0,874
	0,863

	9
	Котельная 15-10
	8,858
	0,138
	8,72
	0,019
	2,231
	6,47

	10
	Котельная 15-11
	1,485
	0,027
	1,458
	0,004
	0,713
	0,741

	11
	Котельная 15-14
	0,26
	0,037
	0,223
	0,003
	0,085
	0,135

	12
	Котельная 15-15
	7,25
	0,183
	7,067
	0,010
	3,727
	3,33

	13
	Котельная 15-16
	0,258
	0,039
	0,219
	0,002
	0,188
	0,029

	14
	Котельная 15-17
	1,084
	0,043
	1,041
	0,005
	0,496
	0,54

	15
	Котельная 15-18
	0,8
	0,032
	0,768
	0,000
	0,285
	0,483

	16
	Котельная 15-20
	1,935
	0,029
	1,906
	0,007
	0,290
	1,609

	17
	Котельная 15-21
	1,72
	0,020
	1,7
	0,004
	0,288
	1,408

	18
	Котельная 15-22
	0,957
	0,032
	0,925
	0,000
	0,427
	0,498

	19
	Котельная 15-23А
	0,034
	0,004
	0,03
	0,000
	0,03
	0

	20
	Котельная 15-24
	0,676
	0,053
	0,623
	0,000
	0,295
	0,328

	21
	Котельная 15-25
	1,647
	0,031
	1,616
	0,005
	0,203
	1,408

	22
	Котельная 15-29
	0,722
	0,018
	0,704
	0,029
	0,479
	0,196

	23
	Котельная 15-26
	0,02
	0,00
	0,02
	0,000
	-
	-



[bookmark: _Toc215497570]1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии.
На котельной 15-04 существует незначительный дефицит резерва мощности тепловой энергии.
[bookmark: _Toc215497571][bookmark: sub_191]1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.
Существующие гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии со следующими нормативными показателями:
достаточный напор у последних (расчетному направлению сети) абонентов для подключения местной системы отопления принят, согласно существующей схеме отопления - зависимой без смешения, равным 5 м. вод. ст.;
нормативные удельные потери давления на магистральных участках тепловых сетей приняты в пределах 3-8 мм.вод.ст на 1 метр (согласно рекомендации СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);
-нормативные удельные потери давления на ответвлениях тепловых сетей не более 30 мм.вод.ст на 1 метр.
[bookmark: _Toc215497572][bookmark: sub_192]1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
На котельной 15-04 существует незначительный дефицит резерва мощности тепловой энергии.
[bookmark: _Toc215497573][bookmark: sub_193]1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
[bookmark: sub_218]В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности невозможно.

[bookmark: _Toc215497574]Часть VII. Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc215497575][bookmark: sub_206]
1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы производительности водоподготовительных установок



Таблица 1.7.1.
	№ п/п
	Источник
	производительность водоподготовительных установок, м3/ч

	1
	Котельная 15-01
	-

	2
	Котельная 15-03
	-

	3
	Котельная 15-04
	-

	4
	Котельная 15-05
	-

	5
	Котельная 15-06
	-

	6
	Котельная 15-07
	-

	7
	Котельная 15-08
	-

	8
	Котельная 15-09
	-

	9
	Котельная 15-10
	-

	10
	Котельная 15-11
	-

	11
	Котельная 15-14
	-

	12
	Котельная 15-15
	-

	13
	Котельная 15-16
	-

	14
	Котельная 15-17
	-

	15
	Котельная 15-18
	-

	16
	Котельная 15-20
	-

	17
	Котельная 15-21
	-

	18
	Котельная 15-22
	-

	19
	Котельная 15-23А
	-

	20
	Котельная 15-24
	-

	21
	Котельная 15-25
	-

	22
	Котельная 15-29
	-



[bookmark: _Toc215497576][bookmark: sub_207]1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей
Таблица 1.7.2.
	№ п/п
	Источник
	производительность водоподготовительных установок, м3/ч
	аварийная подпитка, м3/ч

	1
	Котельная 15-01
	-
	0,275

	2
	Котельная 15-03
	-
	0,321

	3
	Котельная 15-04
	-
	0,093

	4
	Котельная 15-05
	-
	0,346

	5
	Котельная 15-06
	-
	0,036

	6
	Котельная 15-07
	-
	0,124

	7
	Котельная 15-08
	-
	0,119

	8
	Котельная 15-09
	-
	0,192

	9
	Котельная 15-10
	-
	1,109

	10
	Котельная 15-11
	-
	0,223

	11
	Котельная 15-14
	-
	0,106

	12
	Котельная 15-15
	-
	1,372

	13
	Котельная 15-16
	-
	0,168

	14
	Котельная 15-17
	-
	0,211

	15
	Котельная 15-18
	-
	0,078

	16
	Котельная 15-20
	-
	0,062

	17
	Котельная 15-21
	-
	0,141

	18
	Котельная 15-22
	-
	0,171

	19
	Котельная 15-23А
	-
	0,127

	20
	Котельная 15-24
	-
	0,059

	21
	Котельная 15-25
	-
	0,355

	22
	Котельная 15-29
	-
	0,193



[bookmark: _Toc215497577][bookmark: sub_232]Часть VIII. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc215497578][bookmark: sub_224]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения
Таблица 1.8.1.
	№
п/п
	Источник
	вид
топлива
	2025 год
м3

	1
	Котельная 15-01
	газ
	212 078

	2
	Котельная 15-03
	газ
	393 984

	3
	Котельная 15-04
	газ
	91 973

	4
	Котельная 15-05
	газ
	428 968

	5
	Котельная 15-06
	газ
	42 014

	6
	Котельная 15-07
	газ
	74 695

	7
	Котельная 15-08
	газ
	86 399

	8
	Котельная 15-09
	газ
	223 718

	9
	Котельная 15-10
	газ
	791 763

	10
	Котельная 15-11
	газ
	243 643

	11
	Котельная 15-14
	газ
	38 521

	12
	Котельная 15-15
	газ
	1 164 910

	13
	Котельная 15-16
	газ
	75 017

	14
	Котельная 15-17
	газ
	138 462

	15
	Котельная 15-18
	газ
	74 250

	16
	Котельная 15-20
	газ
	76 546

	17
	Котельная 15-21
	газ
	86 859

	18
	Котельная 15-22
	газ
	132 853

	19
	Котельная 15-23А
	газ
	7 125

	20
	Котельная 15-24
	газ
	110 086

	21
	Котельная 15-25
	газ
	82 839

	22
	Котельная 15-29
	газ
	120 886

	23
	Котельная 15-26
	газ
	0



[bookmark: _Toc215497579][bookmark: sub_225]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.
Резервное топливо для котельной отсутствует.
[bookmark: _Toc215497580][bookmark: sub_226]
1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.
Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного
Таблица 1.8.3.
	Наименование показателя
	единица измере
ния
	метод испытания
	норма по ГОСТ 5542
	среднеме
сячный показатель

	Компонентный состав, молярная доля:
	%
	ГОСТ 31371.7-2008
	
	

	Метан
	
	
	не норм.
	96,09

	Этан
	
	
	не норм.
	2,05

	Пропан
	
	
	не норм.
	0,63

	Изо-бутан
	
	
	не норм.
	0,096

	Норм-бутан
	
	
	не норм.
	0,097

	Нео-пентан
	
	
	не норм.
	0,0012

	Изо-пентан
	
	
	не норм.
	0,0193

	Норм-пентан
	
	
	не норм.
	0,0127

	Гексаны+высшие Углеводороды
	
	
	не норм.
	0,0067

	Диоксид Углерода
	
	
	не более 2,5
	0,191

	Азот
	
	
	не норм.
	0,78

	Кислород
	
	
	не более 0,050
	0,007

	Гелий
	
	
	не норм.
	0,012

	Водород
	
	
	не норм.
	0,002

	Теплота сгорания низшая при стандартных условиях
	МДж/м3
	ГОСТ 31369-2008
	не менее 31,80
	34,15

	
	ккал/м3
	
	не менее 7600
	8500

	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях
	МДж/м3
	ГОСТ 31369-2008
	41,20-54,50
	49,75

	
	ккал/м3
	
	9840-13020
	11883

	Плотность при стандартных условиях
	кг/м3
	ГОСТ 31369-2008
	не норм.
	0,6981

	Массовая концентрация сероводорода
	г/м3
	ГОСТ 22387.2-2014
	не более 0,020
	менее 0,010

	Массовая концентрация меркаптановой серы
	г/м3
	
	не более 0,036
	менее 0,010

	Массовая концентрация механических примесей
	г/м3
	ГОСТ 22387.4-77
	не более 0,001
	Отсут.

	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы
	°С
	ГОСТ 20060-83 ГОСТ Р 53763-2009
	ниже температуры газа
	-11,4

	Температура газа в точке отбора пробы
	°С
	-
	-
	40


[bookmark: _Toc215497581][bookmark: sub_227]
1.8.4. Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, дрова и отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154).
Местные виды топлива на котельных Благодарненского муниципального округа Ставропольского края не используются.
[bookmark: _Toc215497582]1.8.5. Описание преобладающего вида топлива в муниципальном округе, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения.

Описание преобладающего в поселении вида топлива
Таблица 1.8.5.
	№
п/п
	Источник
	вид
топлива
	процент использования по совокупности всех систем, %

	1
	Котельная 15-01
	газ
	4,51

	2
	Котельная 15-03
	газ
	8,39

	3
	Котельная 15-04
	газ
	1,96

	4
	Котельная 15-05
	газ
	9,13

	5
	Котельная 15-06
	газ
	0,89

	6
	Котельная 15-07
	газ
	1,59

	7
	Котельная 15-08
	газ
	1,84

	8
	Котельная 15-09
	газ
	4,76

	9
	Котельная 15-10
	газ
	16,85

	10
	Котельная 15-11
	газ
	5,19

	11
	Котельная 15-14
	газ
	0,82

	12
	Котельная 15-15
	газ
	24,80

	13
	Котельная 15-16
	газ
	1,60

	14
	Котельная 15-17
	газ
	2,95

	15
	Котельная 15-18
	газ
	1,58

	16
	Котельная 15-20
	газ
	1,63

	17
	Котельная 15-21
	газ
	1,85

	18
	Котельная 15-22
	газ
	2,83

	19
	Котельная 15-23А
	газ
	0,15

	20
	Котельная 15-24
	газ
	2,34

	21
	Котельная 15-25
	газ
	1,76

	22
	Котельная 15-29
	газ
	2,57

	23
	Котельная 15-26
	газ
	-



[bookmark: _Toc215497583]1.8.6. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа.
Изменение топливного баланса муниципального округа не предусматривается.

[bookmark: _Toc215497584][bookmark: sub_236]Часть IX. Надежность теплоснабжения

Среднее нормативное время устранения утечек
в тепловых сетях в зависимости от диаметра трубопровода
Таблица 9.
	Условный диаметр трубопровода, мм
	среднее время на восстановление сети, час

	50-70
	2

	80
	3

	100
	4

	150
	5


Время выполнения аварийного ремонта, указанное в таблице приведено без учёта времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта.
Среднее время устранения утечек на тепловых сетях Благодарненского муниципального округа не превышает нормативный показатель.

[bookmark: _Toc215497585][bookmark: sub_254]Часть X. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепло сетевых организаций 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2009 года № 1140, «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации определены в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» является теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Таблица 1.10.
	№
п/п
	Наименование показателя
	показатель теплоснабжающей организации

	Благодарненский участок Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтеплоэнерго»

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	38,704

	2
	Количество котельных
	единицы
	23

	3
	Протяженность сетей
	км
	18,753

	4
	Расчетная подключенная нагрузка
	Гкал/час
	14,43

	5
	Средний удельный расход топлива котла
	кг. у. т./Гкал
	170,06

	6
	Технологические потери
	Гкал/час
	0,132



[bookmark: _Toc215497586]Часть XI. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc215497587][bookmark: sub_1491]
1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.
Рост тарифов на тепловую энергию за рассматриваемый период не превышает уровень инфляции.
[bookmark: _Toc215497588][bookmark: sub_1492]1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Основные статьи затрат при утверждении тарифов
Таблица 1.11.2.
	Наименование

	Сырье, основные материалы

	Вспомогательные материалы

	Работы и услуги производственного характера

	Топливо на технологические нужды

	Электроэнергия на технологические нужды

	Затраты на оплату труда

	Страховые взносы

	Амортизация

	Прочие расходы

	В т.ч. цеховые расходы

	общехозяйственные расходы

	Итого затраты:

	Недополученный по независящим причинам доход

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

	Прибыль от товарной продукции

	Необходимая валовая выручка



[bookmark: _Toc215497589][bookmark: sub_1493]1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.
Информация о размере платы за подключение к системам теплоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc215497590][bookmark: sub_1494]1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
Информация о размере платы за поддержание резервной тепловой мощности (для социально значимых потребителей) отсутствует.
[bookmark: _Toc215497591]1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.
Рост тарифов на тепловую энергию за рассматриваемый период не превышает уровень инфляции.
[bookmark: _Toc215497592]1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.
Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном округе не установлены.

[bookmark: _Toc215497593][bookmark: sub_1051]Часть XII. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  
[bookmark: _Toc215497594][bookmark: sub_1511]
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей).
[bookmark: sub_1512]Существующих проблем организации качественного теплоснабжения не выявлено.
[bookmark: _Toc215497595]1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей).
Существующих проблем организации надежного теплоснабжения не выявлено.
[bookmark: _Toc215497596][bookmark: sub_1513]1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
По данным теплоснабжающих организаций проблемы в развитии систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497597][bookmark: sub_1514]1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.
Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497598][bookmark: sub_1515]1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Предписания государственных надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc215497599][bookmark: sub_1053]Глава II. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc215497600][bookmark: sub_1531]
2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Существующие объемы потребления тепловой энергии
Таблица 2.1.
	№ п/п
	Источник
	единица измерения
	2025 год

	1
	Котельная 15-01
	Гкал
	1 056,4

	2
	Котельная 15-03
	Гкал
	2 598,8

	3
	Котельная 15-04
	Гкал
	547,1

	4
	Котельная 15-05
	Гкал
	3 106,0

	5
	Котельная 15-06
	Гкал
	289,5

	6
	Котельная 15-07
	Гкал
	415,7

	7
	Котельная 15-08
	Гкал
	445,8

	8
	Котельная 15-09
	Гкал
	1 838,6

	9
	Котельная 15-10
	Гкал
	3 892,1

	10
	Котельная 15-11
	Гкал
	1 159,7

	11
	Котельная 15-14
	Гкал
	102,9

	12
	Котельная 15-15
	Гкал
	6 522,2

	13
	Котельная 15-16
	Гкал
	387,6

	14
	Котельная 15-17
	Гкал
	777,4

	15
	Котельная 15-18
	Гкал
	369,8

	16
	Котельная 15-20
	Гкал
	614,8

	17
	Котельная 15-21
	Гкал
	524,5

	18
	Котельная 15-22
	Гкал
	777,1

	19
	Котельная 15-23А
	Гкал
	62,4

	20
	Котельная 15-24
	Гкал
	564,8

	21
	Котельная 15-25
	Гкал
	392,3

	22
	Котельная 15-29
	Гкал
	813,5

	23
	Котельная 15-26
	Гкал
	0



[bookmark: _Toc215497601]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.
Приоритетным направлением в строительной отрасли округа является жилищное строительство малоэтажных жилых домов.
[bookmark: _Toc215497602][bookmark: sub_1533]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
[bookmark: 100003]Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 года  № 327/пр  об утверждении СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 тепловая защита зданий».

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
Таблица 2.3
	Площадь здания, м2
	с числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)\


Таблица 2.3.1.
	Тип здания
	этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и
выше

	1.Жилые многоквар
тирные, гостиницы,
общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2.Общественные, кроме перечислен
ных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3. Поликлиники и лечебные учрежде
ния,дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4.Дошкольные учре
ждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5.Сервисного обслу
живания, культурно
-досуговой деятель
ности, технопарки,
склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	

	6 Административ
ного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



[bookmark: _Toc215497603][bookmark: sub_1534]


2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
Таблица 2.4.
	Источник
	нагрузка
	период действия Схемы теплоснабжения

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Котельная
15-01
	отопление, Гкал/час
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	итого
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Котельная
15-03
	отопление, Гкал/час
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258
	1,258

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	итого
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265

	Котельная
15-04
	отопление, Гкал/час
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	
	ГВС, Гкал/час
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	потери, Гкал/час
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	итого
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293

	Котельная
15-05
	отопление, Гкал/час
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	
	ГВС, Гкал/час
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	
	потери, Гкал/час
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	итого
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301

	Котельная 15-06
	отопление, Гкал/час
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	Котельная 15-07
	отопление, Гкал/час
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	Котельная 15-08
	отопление, Гкал/час
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	итого
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	Котельная 15-09
	отопление, Гкал/час
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840

	
	ГВС, Гкал/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	итого
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874

	Котельная 15-10
	отопление, Гкал/час
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990

	
	ГВС, Гкал/час
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	потери, Гкал/час
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	итого
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231

	Котельная 15-11
	отопление, Гкал/час
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	итого
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713

	Котельная 15-14
	отопление, Гкал/час
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	итого
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Котельная 15-15
	отопление, Гкал/час
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235
	3,235

	
	ГВС, Гкал/час
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482

	
	потери, Гкал/час
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	итого
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727

	Котельная 15-16
	отопление, Гкал/час
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	итого
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188

	Котельная 15-17
	отопление, Гкал/час
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474

	
	ГВС, Гкал/час
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	итого
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496

	Котельная 15-18
	отопление, Гкал/час
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	Котельная 15-20
	отопление, Гкал/час
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	итого
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Котельная 15-21
	отопление, Гкал/час
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	итого
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Котельная 15-22
	отопление, Гкал/час
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	
	ГВС, Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	потери, Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	итого
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	Котельная 15-23А
	отопление, Гкал/час
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Котельная 15-24
	отопление, Гкал/час
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Котельная 15-25
	отопление, Гкал/час
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	итого
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	Котельная 15-29
	отопление, Гкал/час
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	итого
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	Котельная 15-26
	отопление, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ГВС, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии
Таблица 2.5.
	№п/п
	Источник
	единица измерения
	2025
	2026
	2027-2035

	1
	Котельная 15-01
	Гкал
	1 056,4
	1 056,4
	1 056,4

	2
	Котельная 15-03
	Гкал
	2 598,8
	2 598,8
	2 598,8

	3
	Котельная 15-04
	Гкал
	547,1
	547,1
	547,1

	4
	Котельная 15-05
	Гкал
	3 106,0
	3 106,0
	3 106,0

	5
	Котельная 15-06
	Гкал
	289,5
	289,5
	289,5

	6
	Котельная 15-07
	Гкал
	415,7
	415,7
	415,7

	7
	Котельная 15-08
	Гкал
	445,8
	445,8
	445,8

	8
	Котельная 15-09
	Гкал
	1 838,6
	1 838,6
	1 838,6

	9
	Котельная 15-10
	Гкал
	3 892,1
	3 892,1
	3 892,1

	10
	Котельная 15-11
	Гкал
	1 159,7
	1 159,7
	1 159,7

	11
	Котельная 15-14
	Гкал
	102,9
	102,9
	102,9

	12
	Котельная 15-15
	Гкал
	6 522,2
	6 522,2
	6 522,2

	13
	Котельная 15-16
	Гкал
	387,6
	387,6
	387,6

	14
	Котельная 15-17
	Гкал
	777,4
	777,4
	777,4

	15
	Котельная 15-18
	Гкал
	369,8
	369,8
	369,8

	16
	Котельная 15-20
	Гкал
	614,8
	614,8
	614,8

	17
	Котельная 15-21
	Гкал
	524,5
	524,5
	524,5

	18
	Котельная 15-22
	Гкал
	777,1
	777,1
	777,1

	19
	Котельная 15-23А
	Гкал
	62,4
	62,4
	62,4

	20
	Котельная 15-24
	Гкал
	564,8
	564,8
	564,8

	21
	Котельная 15-25
	Гкал
	392,3
	392,3
	392,3

	22
	Котельная 15-29
	Гкал
	813,5
	813,5
	813,5

	23
	Котельная 15-26
	Гкал
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc215497605][bookmark: sub_1536]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
Подключение новых объектов производственного назначения к системе централизованного теплоснабжения данным проектом не предусмотрено.

[bookmark: sub_1055][bookmark: _Toc215497606][bookmark: sub_1551]Глава III. Электронная модель системы теплоснабжения
[bookmark: sub_15510]
В соответствии с пунктом 1а Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2021 года № 405 «О внесении изменений в ПП Российской Федерации от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи, с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.
[bookmark: _Toc215497607][bookmark: sub_1057]
Глава IV. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc215497608]
4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.
Показатели баланса тепловой мощности
Таблица 4.1.
	Источник
	Наименование показателя
	период действия Схемы теплоснабжения

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035

	Котельная
15-01
	установленная мощность, Гкал/час
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778
	1,778

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193

	Котельная
15-03
	установленная мощность, Гкал/час
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228
	2,228

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	потери, Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265

	
	резерв (+)/дефицит (-)Гкал/час
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931

	Котельная 15-04
	установленная мощность, Гкал/час
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	потери, Гкал/час
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	-0,068
	-0,068
	-0,068
	-0,068
	-0,068
	-0,068
	-0,068
	-0,068

	Котельная 15-05

	установленная мощность, Гкал/час
	2,262
	2,262
	2,262
	2,262
	2,262
	2,262
	2,262
	2,262

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	потери, Гкал/час
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905

	Котельная 15-06
	установленная мощность, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час

	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Котельная 15-07
	установленная мощность, Гкал/час
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Котельная 15-08
	установленная мощность, Гкал/час
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	потери, Гкал/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363

	Котельная 15-09
	установленная мощность, Гкал/час
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час

	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	Котельная 15-10
	установленная мощность, Гкал/час
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858
	8,858

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	
	потери, Гкал/час
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47

	Котельная 15-11
	установленная мощность, Гкал/час
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741

	Котельная 15-14
	установленная мощность, Гкал/час
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	потери, Гкал/час
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час

	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	Котельная 15-15
	установленная мощность, Гкал/час
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25
	7,25

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	потери, Гкал/час
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727
	3,727

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33

	Котельная 15-16
	установленная мощность, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	потери, Гкал/час
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Котельная 15-17
	установленная мощность, Гкал/час
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час

	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Котельная 15-18
	установленная мощность, Гкал/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483

	Котельная 15-20
	установленная мощность, Гкал/час
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	потери, Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	1,609
	1,609
	1,609
	1,609
	1,609
	1,609
	1,609
	1,609

	Котельная 15-21
	установленная мощность, Гкал/час
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	потери, Гкал/час
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час

	1,408
	1,408
	1,408
	1,408
	1,408
	1,408
	1,408
	1,408

	Котельная 15-22
	установленная мощность, Гкал/час
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957
	0,957

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498

	Котельная 15-23А
	установленная мощность, Гкал/час
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная 15-24
	установленная мощность, Гкал/час
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час

	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	Котельная 15-25
	установленная мощность, Гкал/час
	1,647
	1,647
	1,647
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	потери, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	1,408
	1,408
	1,408
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	Котельная 15-29
	установленная мощность, Гкал/час
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	потери, Гкал/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196

	Котельная 15-26
	установленная мощность, Гкал/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	потери, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	резерв (+)/дефицит (-)
Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc215497609][bookmark: sub_1572]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:
Не превышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок;
Для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа;
Обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа;
Обеспечение не вскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия не вскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 100°С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 100°С.
Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.
Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497610][bookmark: sub_1573]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.
На котельной 15-04 существует незначительный дефицит резерва мощности тепловой энергии.
[bookmark: _Toc215497611][bookmark: sub_1059]Глава V. Мастер-план развития систем теплоснабжения  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
[bookmark: _Toc215497612][bookmark: sub_1591]
5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).
Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Сценарий № 1, оптимистичный. Устаревшее основное оборудование будет модернизировано до 2035 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Будет проведено техническое перевооружение котельной №15-25. Коэффициент надёжности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится. Будут проводиться мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения.
Сценарий № 2, пессимистичный. Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (текущий ремонт, замена устаревшего оборудования).
[bookmark: _Toc215497613][bookmark: sub_1592]5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа.
В случае выбора приоритетным сценарием перспективного развития сценария № 1 будет обеспечена надежность системы теплоснабжения, увеличение экономической эффективности работы системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497614]5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа
Приоритетным сценарием перспективного развития системы централизованного теплоснабжения предлагается принять сценарий № 1.

[bookmark: _Toc215497615][bookmark: sub_1061]Глава VI . Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc215497616]
6.1. Расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя
Таблица 6.1.
	№
п/п
	Источник
	нормативные
потери и затраты теплоносителя, м3/ч

	1
	Котельная 15-01
	0,034

	2
	Котельная 15-03
	0,040

	3
	Котельная 15-04
	0,012

	4
	Котельная 15-05
	0,043

	5
	Котельная 15-06
	0,005

	6
	Котельная 15-07
	0,016

	7
	Котельная 15-08
	0,015

	8
	Котельная 15-09
	0,024

	9
	Котельная 15-10
	0,139

	10
	Котельная 15-11
	0,028

	11
	Котельная 15-14
	0,013

	12
	Котельная 15-15
	0,172

	13
	Котельная 15-16
	0,021

	14
	Котельная 15-17
	0,026

	15
	Котельная 15-18
	0,010

	16
	Котельная 15-20
	0,008

	17
	Котельная 15-21
	0,018

	18
	Котельная 15-22
	0,021

	19
	Котельная 15-23А
	0,016

	20
	Котельная 15-24
	0,007

	21
	Котельная 15-25
	0,044

	22
	Котельная 15-29
	0,024



[bookmark: _Toc215497617][bookmark: sub_1612]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497618][bookmark: sub_1613]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.
На источниках теплоснабжения баки-аккумуляторы отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497619][bookmark: sub_1614]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.
Нормативный часовой расход подпиточной воды
Таблица 6.4.
	№
п/п
	Источник
	система теплоснаб
жения
	объем теплоносителя в системе м3
	норматив
ная подпитка, м3/ч
	аварийная подпитка, м3/ч

	1
	Котельная 15-01
	закрытая
	13,74
	0,034
	0,275

	2
	Котельная 15-03
	закрытая
	16,55
	0,041
	0,331

	3
	Котельная 15-04
	закрытая
	5,033
	0,013
	0,101

	4
	Котельная 15-05
	закрытая
	23,07
	0,058
	0,461

	5
	Котельная 15-06
	закрытая
	1,818
	0,005
	0,036

	6
	Котельная 15-07
	закрытая
	6,21
	0,016
	0,124

	7
	Котельная 15-08
	закрытая
	5,96
	0,015
	0,119

	8
	Котельная 15-09
	закрытая
	9,6
	0,024
	0,192

	9
	Котельная 15-10
	закрытая
	56,95
	0,142
	1,139

	10
	Котельная 15-11
	закрытая
	11,13
	0,028
	0,223

	11
	Котельная 15-14
	закрытая
	5,276
	0,013
	0,106

	12
	Котельная 15-15
	закрытая
	73,958
	0,185
	1,479

	13
	Котельная 15-16
	закрытая
	8,41
	0,021
	0,168

	14
	Котельная 15-17
	закрытая
	10,54
	0,026
	0,211

	15
	Котельная 15-18
	закрытая
	3,89
	0,010
	0,078

	16
	Котельная 15-20
	закрытая
	3,09
	0,008
	0,062

	17
	Котельная 15-21
	закрытая
	7,05
	0,018
	0,141

	18
	Котельная 15-22
	закрытая
	9,106
	0,023
	0,1821

	19
	Котельная 15-23А
	закрытая
	0
	0
	0

	20
	Котельная 15-24
	закрытая
	2,93
	0,007
	0,059

	21
	Котельная 15-25
	закрытая
	17,74
	0,044
	0,355

	22
	Котельная 15-29
	закрытая
	9,67
	0,024
	0,193


[bookmark: _Toc215497620][bookmark: sub_1615]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.
Учитывая, что изменение балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в ближайшей перспективе не предусмотрено, баланс производительности водоподготовительных
установок остается неизменным. 
[bookmark: _Toc215497621][bookmark: sub_1631]Глава VII. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc215497622]
7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) тепло потребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Тепло потребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом  от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации тепло сетевой организации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.
В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.
Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.
[bookmark: _Toc215497623][bookmark: sub_1632]7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc215497624][bookmark: sub_1633]На территории Благодарненского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497625]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497626]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497627][bookmark: sub_1636]7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497628]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.
Реконструкция котельных с увеличением зоны её действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc215497629][bookmark: sub_1638]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Поскольку на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не требуется.
[bookmark: _Toc215497630][bookmark: sub_1639]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497631][bookmark: sub_16310]7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc215497632][bookmark: sub_16311]7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями.
Применительно к индивидуальным жилым домам можно сделать следующие выводы:
Для домов, расположенных в газифицированной части населённых пунктов оптимальным вариантом является теплоснабжение от индивидуальных газовых тепло генераторов. В газифицированных районах жители большинства частных домовладений стремятся к индивидуальному теплоснабжению от газовых тепло генераторов, понимая его преимущества - относительно недорогое и качественное теплоснабжение. Поэтому переход частных домовладений на индивидуальное теплоснабжение происходит естественным образом, хотя и не так быстро из-за существенных первичных капитальных затрат.
Для домов, расположенных вне газифицированной части оптимальным вариантом является теплоснабжение с применением очаговых печей и твёрдотопливных котлов длительного горения или централизованное теплоснабжение. В последнее время широкое распространение среди населения стали получать котлы длительного горения, в том числе пеллетные и «всеядные» котлы.
[bookmark: _Toc215497633][bookmark: sub_16312]7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа.
С целью оптимизации установленной мощности котельной схемой теплоснабжения на котельной №15-06 предусмотрена замена котельного оборудования, а именно 3 котла ПВ-100 на котел Ква-0,25.
[bookmark: _Toc215497634]7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.
Принято условно разделять возобновляемые источники энергии на две группы:
Традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии гидроэлектростанция мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); геотермальная энергия.
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и микро гидроэлектростанциями, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие «новые» виды возобновляемой энергии.
В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: «Перспективной областью применения нетрадиционных возобновляемых источников энергии в России являются изолированные и удаленные энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо ответственных потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии, при условии их экономической эффективности».
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) отсутствуют.
Ввод новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии на перспективу нецелесообразно ввиду того, что затраты на сооружение источников с использованием нетрадиционных возобновляемых источников (солнечная, ветровая, геотермальная, энергия и энергия биомассы) энергии на один-два порядка выше по сравнению со строительством традиционной котельной.
[bookmark: _Toc215497635][bookmark: sub_16314]7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа.
Подключение новых объектов производственного назначения к системе централизованного теплоснабжения данным проектом не предусмотрено.
[bookmark: _Toc215497636][bookmark: sub_16315]7.15.  Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус теплоснабжения источника
Таблица 2.5.
	источник энергии
	Площадь, км2
	нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч/км.кв.
	количество абонен
тов
	В, аб./кв.км
	Rопт, км

	Котельная 15-01
	85,326
	0,561
	0,02
	10
	0,12
	0,149

	Котельная 15-03
	116,519
	1,265
	0,02
	15
	0,13
	0,188

	Котельная 15-04
	44,706
	0,293
	0,01
	6
	0,13
	0,267

	Котельная 15-05
	111,490
	1,301
	0,03
	17
	0,15
	0,090

	Котельная 15-06
	14,772
	0,197
	0,02
	2
	0,14
	0,067

	Котельная 15-07
	16,890
	0,184
	0,03
	6
	0,36
	0,254

	Котельная 15-08
	23,895
	0,300
	0,04
	6
	0,25
	0,025

	Котельная 15-09
	59,626
	0,7422
	0,01
	24
	0,40
	0,062

	Котельная 15-10
	276,048
	2,09
	0,002
	65
	0,24
	0,237

	Котельная 15-11
	83,507
	0,713
	0,016
	7
	0,08
	0,114

	Котельная 15-14
	16,628
	0,085
	0,02
	1
	0,06
	0,152

	Котельная 15-15
	238,924
	3,727
	21,50
	24
	0,10
	0,201

	Котельная 15-16
	0,010
	0,188
	21,50
	6
	600,00
	0,342

	Котельная 15-17
	0,010
	0,496
	108,00
	5
	500,00
	0,370

	Котельная 15-18
	0,010
	0,285
	17,00
	1
	100,00
	0,201

	Котельная 15-20
	0,010
	0,290
	25
	2
	200,00
	0,626

	Котельная 15-21
	0,010
	0,288
	5,00
	3
	300,00
	0,474

	Котельная 15-22
	0,010
	0,427
	17,00
	5
	500,00
	0,261

	Котельная 15-23А
	0,010
	0,027
	23,00
	1
	100,00
	0,191

	Котельная 15-24
	0,010
	0,295
	22,00
	3
	300,00
	0,067

	Котельная 15-25
	0,010
	0,203
	9,00
	2
	200,00
	0,188

	Котельная 15-29
	25,258
	0,479
	0,00
	3
	0,12
	0,123


[bookmark: _Toc215497637]Глава VIII. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc175789551][bookmark: _Toc215497638]
8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).
В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности невозможно.
[bookmark: _Toc175789552][bookmark: _Toc215497639][bookmark: sub_1662]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах не требуется.
[bookmark: _Toc175789553][bookmark: _Toc215497640][bookmark: sub_1663]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Строительство тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.
[bookmark: _Toc175789554][bookmark: _Toc215497641]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: _Toc215497642][bookmark: sub_1665]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству тепловых сетей
Таблица 8.5.
	№
п/п
	Источник
	наименование мероприятия
	год реализации мероприятия

	1
	Котельная №15-05
	замена участка трубопровода
 Д-89мм на Д-57мм-44,5м от ТК5 до ТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС Д-57мм на  трубу полипропиленовую армированную стекловолокном 
Д-32мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода 
Д-57мм-55,4мм от  ТК16 доТК19
	2026

	
	
	Замена участка трубопровода
 Д-40мм-14мм от  ТК19 до ТК20
	2026

	2
	Котельная №15-06
	Замена участка трубопровода 
Д-159мм-50,5мм от  котельной 
до школы
	2026

	3
	Котельная №15-09
	замена участка трубопровода 
Д-108мм-34м от  ТК2 до ТК3
	2026

	4
	Котельная №15-15
	Замена участка трубопровода 
Д-159мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС Д-50мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026



[bookmark: _Toc215497643]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.
[bookmark: _Toc215497644]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ-изоляции) с канальной прокладкой.
Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.
Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:
  1) низкое водопоглощение пенополиуретана;
2) пенополиуретан экологически безопасен;
3) долговечность пенополиуретана;
4) низкая токсичность;
  5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м-К;
6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;
7) звукопоглощение пенополиуретана;
8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;
9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.
Ниже приведены и эксплуатационные характеристики различных теплоизоляционных конструкций тепловых сетей диаметром 159 мм.

	Показатель
	единица измере
ния
	армопенобетонная
изоляция
(АПБ)
	армопенобетонная изоляция
АПБ-У
	пенополиурэтан
(ППУ)

	Коэффициент теплопроводности
	Вт/м
	0,115
	0,07
	0,038

	Толщина теплоизоляции Ду
	мм
	75
	75
	40

	Плотность теплового потока при температуре 90 оС в прямом трубопроводе т/сети
	Вт/м
	79,4
	5,8
	43,5

	Плотность теплового потока при температуре 50 оС в обратном трубопроводе
	Вт/м
	42,1
	29,53
	23,0

	Нормы плотности теплового потока для прямого и обратного трубопроводов, при температуре 90/50 оС. (изм. №1 СНиП 2.04.14-88)
	Вт/м
	42/17
	42/17
	42/17

	Удельные (на 1 км теплопровода) годовые потери энергии
	Гкал/км год
	414,4
	291,4
	226,1



[bookmark: _Toc215497645]8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.
Строительство и реконструкция насосных станций не требуется.

[bookmark: _Toc215497646][bookmark: sub_1068]Глава XI. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc215497647][bookmark: sub_1686]
9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений тепло потребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497648][bookmark: sub_1682]9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497649][bookmark: sub_1683]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497650]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497651]9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497652]9.6. Предложения по источникам инвестиций.
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление варианта развития системы теплоснабжения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные на реализацию мероприятий, подлежат обязательному исполнению в объеме: 
1)	фактически начисленных амортизационных отчислений, учитываемых в тарифно-балансовых решениях; 
2)	соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметров технических условий, которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в документах территориального планирования; 
3)	пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае если установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – согласно установленному уровню затрат в структуре тарифов. 
Источниками финансирования мероприятий по котельным и тепловым сетям приняты:
1)	средства теплоснабжающих организаций;
2)	бюджетные средства;
3)	энергосервисные контракты со сторонними организациями.
[bookmark: _Toc215497653][bookmark: sub_1070]Глава X.  Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc215497654][bookmark: sub_1073]
10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Расход топлива
Таблица 10.1.
	№
п/п
	Источник
	вид
топлива
	существующий расход топлива м3
	перспективный расход топлива
м3

	1
	Котельная 15-01
	газ
	212 078
	212 078

	2
	Котельная 15-03
	газ
	393 984
	393 984

	3
	Котельная 15-04
	газ
	91 973
	91 973

	4
	Котельная 15-05
	газ
	428 968
	428 968

	5
	Котельная 15-06
	газ
	42 014
	42 014

	6
	Котельная 15-07
	газ
	74 695
	74 695

	7
	Котельная 15-08
	газ
	86 399
	86 399

	8
	Котельная 15-09
	газ
	223 718
	223 718

	9
	Котельная 15-10
	газ
	791 763
	791 763

	10
	Котельная 15-11
	газ
	243 643
	243 643

	11
	Котельная 15-14
	газ
	38 521
	38 521

	12
	Котельная 15-15
	газ
	1 164 910
	1 164 910

	13
	Котельная 15-16
	газ
	75 017
	75 017

	14
	Котельная 15-17
	газ
	138 462
	138 462

	15
	Котельная 15-18
	газ
	74 250
	74 250

	16
	Котельная 15-20
	газ
	76 546
	76 546

	17
	Котельная 15-21
	газ
	86 859
	86 859

	18
	Котельная 15-22
	газ
	132 853
	132 853

	19
	Котельная 15-23А
	газ
	7 125
	7 125

	20
	Котельная 15-24
	газ
	110 086
	110 086

	21
	Котельная 15-25
	газ
	82 839
	82 839

	22
	Котельная 15-29
	газ
	120 886
	120 886

	23
	Котельная 15-26
	газ
	0
	0



[bookmark: _Toc215497655][bookmark: sub_1702]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.
Расчетный размер норматива неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количество суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.
Для газовых котельных запас топлива не предусмотрен.
[bookmark: _Toc215497656][bookmark: sub_1703]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.
[bookmark: _Toc215497657]На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  источники тепловой энергии с использованием нетрадиционных возобновляемые источники энергии отсутствуют.
 10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь- вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные, антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 10.4.
	№
п/п
	Источник
	вид
топлива

	1
	Котельная 15-01
	газ

	2
	Котельная 15-03
	газ

	3
	Котельная 15-04
	газ

	4
	Котельная 15-05
	газ

	5
	Котельная 15-06
	газ

	6
	Котельная 15-07
	газ

	7
	Котельная 15-08
	газ

	8
	Котельная 15-09
	газ

	9
	Котельная 15-10
	газ

	10
	Котельная 15-11
	газ

	11
	Котельная 15-14
	газ

	12
	Котельная 15-15
	газ

	13
	Котельная 15-16
	газ

	14
	Котельная 15-17
	газ

	15
	Котельная 15-18
	газ

	16
	Котельная 15-20
	газ

	17
	Котельная 15-21
	газ

	18
	Котельная 15-22
	газ

	19
	Котельная 15-23А
	газ

	20
	Котельная 15-24
	газ

	21
	Котельная 15-25
	газ

	22
	Котельная 15-29
	газ





[bookmark: _Toc215497658]10.5. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определенный по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем Благодарненском муниципальном округе Стпавропольского края.
По совокупности всех систем теплоснабжения основным видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc215497659]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа.
Изменение топливного баланса в ближайшей перспективе не планируется.

[bookmark: _Toc215497660][bookmark: sub_1731]Глава XI. Оценка надежности теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.
Система теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.
В соответствии с проекатом Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие:
1) отчетные данные, предоставляемые регулируемыми организациями 
в соответствии с настоящими Методическими указаниями;
2) информацию, которая подлежит раскрытию организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии  с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года  № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», с учетом пункта 3 указанного Положения.
 Показатели, используемые при определении уровня надёжности
поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемыми организациями,  и порядок расчета их значений.
Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Кв):
Внезапное нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) тепло сетевого хозяйства, происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом расследования по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам теплоэнергетики, либо оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг Актами, - Кв = 1,0;
Внезапное прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, - Кв = 0,5.
В соответствии с проектом Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня качества характеризуют степень направленности на эффективное взаимодействие с потребителями товаров и услуг в процессе производства тепловой энергии, оказания регулируемыми организациями услуг по передаче тепловой энергии, осуществления подключения к объектам соответствующей регулируемой организации теплопотребляющих установок, теплоисточников и объектов теплосетевого хозяйства иных лиц - с точки зрения выполнения регулируемой организацией требований, установленных в том числе в договорах между регулируемой организацией и потребителем товаров и услуг в организационно-распорядительных документах регулируемой организации и направленных на повышение качества обслуживания потребителей товаров и услуг.
[bookmark: _Toc5888337][bookmark: _Toc6916340][bookmark: _Toc9756216][bookmark: _Toc435791293][bookmark: _Toc175789574][bookmark: _Toc215497661]11.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых.
[bookmark: _Toc391732457][bookmark: _Toc435791297]Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации. Данные для анализа уровня надежности не предоставлены. Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

где: 
KЭ– надежность электроснабжения источника теплоты; 
KВ– надежность водоснабжения источника теплоты; 
KТ– надежность топливоснабжения источника теплоты; 
KБ– размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей); 
KР– коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту; 
KС– коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов. 
Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. №203). 
Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения: 
высоконадежные – K > 0,9;
надежные – 0,75 < K < 0,89;
малонадежные – 0,5 < K <0,74;
ненадежные – K < 0,5 .

Критерии надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 11.1.
[bookmark: _Hlk105147360]Критерии надежности системы теплоснабжения
Таблица 11.1  
	№ п/п
	Источник
	KЭ
	KВ
	KТ
	KБ
	KР
	KС
	K
	оценки надежности

	1
	Котельная 15-01
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	2
	Котельная 15-03
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	3
	Котельная 15-04
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	4
	Котельная 15-05
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	5
	Котельная 15-06
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	6
	Котельная 15-07
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	7
	Котельная 15-08
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	8
	Котельная 15-09
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	9
	Котельная 15-10
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	10
	Котельная 15-11
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	11
	Котельная 15-14
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	12
	Котельная 15-15
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	13
	Котельная 15-16
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	14
	Котельная 15-17
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	15
	Котельная 15-18
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	16
	Котельная 15-20
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	17
	Котельная 15-21
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	18
	Котельная 15-22
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	19
	Котельная 15-23А
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	20
	Котельная 15-24
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	21
	Котельная 15-25
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная

	22
	Котельная 15-29
	0,8
	0,8
	0,5
	1
	0,7
	0,5
	0,8
	надежная



Таким образом, на основе полученных показателей система теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края оценена как: надежная.
[bookmark: _Toc5888338][bookmark: _Toc6916341][bookmark: _Toc9756217][bookmark: _Toc175789575][bookmark: _Toc215497662][bookmark: bookmark141]11.2. Частота отключений потребителей.
Аварийные отключения потребителей за последние 5 лет не наблюдались. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».
[bookmark: _Toc5888339][bookmark: _Toc6916342][bookmark: _Toc9756218][bookmark: _Toc175789576][bookmark: _Toc215497663]11.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.
Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям подпункта 6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».
[bookmark: _Toc5888340][bookmark: _Toc6916343][bookmark: _Toc9756219][bookmark: _Toc175789577][bookmark: _Toc215497664]11.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).
[bookmark: _Toc175789578][bookmark: _Toc215497665]Карты-схемы тепловых сетей приведены в пункте 1.3.2. данного тома схемы теплоснабжения. Зон ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения не выявлено.
 11.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения».
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», за последние 5 лет не зафиксированы.
[bookmark: _Toc435791295][bookmark: _Toc5888342][bookmark: _Toc6916345][bookmark: _Toc9756221][bookmark: _Toc175789579][bookmark: _Toc215497666]11.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети.
[bookmark: bookmark145]С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д. Памфилова, а также в СП.124.13330.2012 и представленные в таблице 11.6.
[bookmark: _Hlk105147388]
Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии
Таблица 11.6.  
	Условный диаметр трубопровода, мм
	среднее время на восстановление теплоснабжения, час

	50-70
	7

	80
	9,5

	100
	10

	150
	11,3

	200
	12,5

	300
	15

	400
	18


Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось и не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С).
[bookmark: _Toc175789580][bookmark: _Toc215497667]11.7. Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.
Надежность теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловой сети, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.
Наиболее ненадежным звеном теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых раннее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением тепловых сетей из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.
[bookmark: _Toc175789581][bookmark: _Toc215497668]11.7.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения. 
Важным свойством тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы. Для тепловых сетей с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54ч.
жилых и общественных зданий до 12 градусов Цельсия;
промышленных зданий до 8 градусов Цельсия.
Третья категория – остальные потребители.
Алгоритм расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей
Блок-схема алгоритма расчета показателей надежности, включающая шесть блоков, приведена на рисунке ниже.
В блоке I определяются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления. Расчет показателей производится в следующем порядке. 

[image: ]
Рисунок 11.7.1  Алгоритм расчета показателей надежности тепловых сетей.

При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. При отсутствии статистических данных расчет интенсивности отказов трубопроводов со сроком службы до 25 лет производится с использованием распределения Вейбулла с учетом времени эксплуатации трубопроводов.
Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со сроком службы 25 лет.
Для последующих расчетов показателей надежности и объема резервирования характеристики надежности элементов следует принимать с учетом разработанных предложений по их улучшению, поскольку недопустимо низкий технический уровень тепловой сети, рекомендуемых к замене, в дальнейших расчетах интенсивность отказов следует принимать как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации.
Далее определяется параметр потока отказов элементов и рассчитывается интенсивность восстановления элементов тепловых сетей (участков и задвижек).
В блоке II по зависимостям определяются вероятности рабочего состояния сети и вероятности состояний сети с отказом одного из элементов. Вычисленным вероятностям состояний сети ставится в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой потребителям в этих состояниях, т.е. определяется подача теплоносителя и теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов тепловой сети.
В тепловой сети, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию с отказом элементов кольцевой части сети соответствует свой уровень подачи тепловой энергии потребителям.
Блок III. Для расчета показателей надежности вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях.
Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.
В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.
В блоке IV на основе данных, полученных в блоке III, по зависимости определяются температуры воздуха в зданиях в конце периода восстановления теплоснабжения потребителей.
В блоках V и VI по зависимостям рассчитываются коэффициенты готовности тепловых сетей к обеспечению расчетного теплоснабжения и вероятности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения потребителей.
Отказ технологический – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования тепловой сети, пришедшее к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии.
Авария – событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе тепловой сети с одного относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий с крупным нарушением режима работы, разрушением тепловой сети и неконтролируемым выбросом теплоносителя.
[bookmark: _Toc435791351][bookmark: _Toc9756314]И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). 
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла. 

Значения интенсивности отказов от продолжительности эксплуатации
Таблица 11.7.1.
	
	продолжительность работы участка теплосети, лет

	
	1
	3
	4
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Значение коэффициента, единиц
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,36
	1,75
	2,24
	2,88

	Интенсив
ность отказов, 1/(год км)
	0,079
	0,0636
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,0641
	0,0990
	0,1954
	0,525





Рисунок 11.7.1.1. Зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.
При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
1) она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение и эксплуатационный и ремонтный периоды;
2) в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 градусов Цельсия, в промышленных зданиях ниже +8 градусов Цельсия (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).
Существующая статистика учета отказов теплоснабжающими организациями не позволяет проанализировать долю отказов тепловых сетей, которые приводили к отключению потребителей.
[bookmark: _Toc175789582][bookmark: _Toc215497669]11.7.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.
 По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на: 
1) отказы (инциденты, которые не считаются авариями); 
2) аварии. 
В соответствии с подпунктом  2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10 Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1, Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов». Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, за 2022-2025 годы аварийных ситуаций не возникало. 
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
Существующая статистика учета отказов теплосетевыми организациями не позволяет проанализировать поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, так как в базах данных не указывается начало и окончание аварийно-восстановительных работ. Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, за 2022-2025 годы фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом, соответствует нормативам.
[bookmark: _Toc175789583][bookmark: _Toc215497670]11.7.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.
Данные показаны в таблицах 11.8.-11.11.
[bookmark: _Toc175789584][bookmark: _Toc215497671]11.7.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Коэффициенты готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Таблица 11.7.4.
	№ п/п
	Источник











	
тепловые нагрузки, Гкал/ч
	коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	минимальная допустимая температура, оС
	вероятность безотказной работы
	коэффициент
готовности
	резерв/
дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	0,561
	50
	12
	0,97
	0,99
	1,193

	2
	Котельная 15-03
	1,265
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,931

	3
	Котельная 15-04
	0,293
	50
	12
	0,97
	0,99
	-0,068

	4
	Котельная 15-05
	1,301
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,905

	5
	Котельная 15-06
	0,197
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,03

	6
	Котельная 15-07
	0,184
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,22

	7
	Котельная 15-08
	0,300
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,363

	8
	Котельная 15-09
	0,7422
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,863

	9
	Котельная 15-10
	2,09
	50
	12
	0,97
	0,99
	6,47

	10
	Котельная 15-11
	0,713
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,741

	11
	Котельная 15-14
	0,085
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,135

	12
	Котельная 15-15
	3,727
	50
	12
	0,97
	0,99
	3,33

	13
	Котельная 15-16
	0,188
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,029

	14
	Котельная 15-17
	0,496
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,54

	15
	Котельная 15-18
	0,285
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,483

	16
	Котельная 15-20
	0,290
	50
	12
	0,97
	0,99
	1,609

	17
	Котельная 15-21
	0,288
	50
	12
	0,97
	0,99
	1,408

	18
	Котельная 15-22
	0,427
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,498

	19
	Котельная 15-23А
	0,027
	50
	12
	0,97
	0,99
	0

	20
	Котельная 15-24
	0,295
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,328

	21
	Котельная 15-25
	0,203
	50
	12
	0,97
	0,99
	1,408

	22
	Котельная 15-29
	0,479
	50
	12
	0,97
	0,99
	0,196



[bookmark: _Toc175789585][bookmark: _Toc215497672]11.7.5. Обоснование результатов оценки недопуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода определяется по формуле:
[image: ] 
где,
[image: ] - расчетный при tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;
[image: ] - часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;
[image: ] - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в подающем теплопроводе тепловой сети, °C;
[image: ] - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в обратном теплопроводе тепловой сети, °C.
В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы, объем недоотпущенной тепловой энергии берется значение объема недоотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой прекращение подачи тепловой энергии.
[bookmark: _Toc175789586][bookmark: _Toc215497673]11.7.6. Предложение по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.
Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100 процентную  подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники тепловой энергии.
 Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников тепловой энергии, обеспечивая подачу тепла, как целым кварталам, так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную.
При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных аварийных станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.
[bookmark: _Toc175789587][bookmark: _Toc215497674]11.7.7. Предложения по установке резервного оборудования.
Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91 процента  расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категорий и 100 процентной  расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. 
Строительство резервных источников теплоснабжения не планируется.
Ввод резервных теплогенерирующих электроустановок не планируется.
[bookmark: _Toc175789588][bookmark: _Toc215497675]11.7.8. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.
Ввиду удаленности источников теплоснабжения друг от друга, мероприятия по организации совместной работы нескольких источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не рассматриваются. 
[bookmark: _Toc175789589][bookmark: _Toc215497676]11.7.9. Предложение по резервированию тепловых сетей смежных районов муниципального округа.
 В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012 (Актуальная редакция СНиП 41-02-2003), система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходимых каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла при расчетной температуре на отопление температура -10 градусов Цельсия и ниже.
Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополеуритановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:
при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;
для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);
для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;
для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1 категории).
При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла.
Допускается не производить резервирование транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91 прорцента расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100 процентов расчетной нагрузки потребителей 1 категории.
Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.
Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:
прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);
прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла;
монтаж в закольцованном контуре не менее трехсекционных задвижек (две при врезке контура, одна и более на трассе контура);
1) прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;
2) прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;
3) уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;
4) монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;
5)обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;
6) соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» трубопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).
Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам.  При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов.
Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружению места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнение сетевой водой допускается увеличивать до 3000м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду 1400-1000 мм – до 400 м; для теплопроводов 2 Ду 900-800 мм – до 350 м; для теплопроводов2Ду 600-700 мм – 300 м; для теплопроводов 2Ду 500мм и менее – до 250м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках, возможно, осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек.
Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов.
При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или двумя выводами) без резервирования тепловых сетей.
Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей.
В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:
1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров, существующих тепломагистралей;
2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров, существующих тепломагистралей.
Для протяженных тепловых сетей должна проводится проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.
В муниципальном округе не предусмотрено мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов.
[bookmark: _Toc175789590][bookmark: _Toc215497677]11.7.10. Предложения по устройству резервных насосных станций.
В Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края  не предусматривается устройство резервных насосных станций.
[bookmark: _Toc175789591][bookmark: _Toc215497678]11.7.11. Установка баков-аккумуляторов.
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло- и гидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Тепло инерционные свойства зданий учитываются методические документы в строительстве 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.
Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 процентов общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.
 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 процента  объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 процентов  рабочего объема.
В системах центрального теплоснабжения с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.
Установка баков-аккумуляторов в котельных Благодарненского муниципального округа не предлагается в качестве необходимого мероприятия.
[bookmark: _Toc175789592][bookmark: _Toc215497679]11.7.12. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.
Изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них не произошло.
[bookmark: _Toc175789593][bookmark: _Toc215497680]11.8. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.
Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой теплоснабжающей организации исходя из:
1) средних фактических значений показателей надежности за те расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования, по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;
   2) динамики улучшения значений показателей;
 3) корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчетный период регулирования (t-1).
[bookmark: _Hlk105148453]


Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети
Таблица 11.8. 
	[bookmark: _Toc435791352][bookmark: _Toc9756315]Показатель
	этап (год)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Число на
рушений в подаче тепловой энергии, 1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc175789594][bookmark: _Toc215497681]11.9. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в тепловой сети
Таблица 11.9.  
	Показатель
	этап (год)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Продолжительность прекра
щений подачи тепловой энергии, ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc435791353][bookmark: _Toc9756316][bookmark: _Toc175789595][bookmark: _Toc215497682][bookmark: _Toc435791355]11.10. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения
Таблица 11.10.  
	[bookmark: _Toc435791354][bookmark: _Toc9756317]Показатель
	этап (год)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Приведенная продолжитель
ность прекраще
ний подачи теп
ловой энергии, час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc175789596][bookmark: _Toc215497683]11.11. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя в системе теплоснабжения
Таблица 11.11.  
	Показатель
	этап (год)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Средневзвешенная величина отклонения температуры теплоносителя, 10-6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc9756318][bookmark: _Toc175789597][bookmark: _Toc215497684]11.12. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

[bookmark: _Toc215497685]Глава XII.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc215497686]
12.1. Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
В соответствии с действующим законодательством ежегодно осуществляется утверждение производственных программ организаций коммунального комплекса и установление экономически обоснованных тарифов. Их уровень должен соответствовать экономически обоснованному объему необходимой валовой выручки (НВВ), которая должна обеспечивать финансирование годовой производственной программы организации и финансирование необходимых мероприятий по повышению эффективности производства, транспорта и распределения тепло энергии, прочих коммунальных услуг.
Для реализации инвестиционных программ по реконструкции муниципальных систем коммунальной инфраструктуры законодательством предоставлена возможность формирования и ввода инвестиционных надбавок к тарифам, а также платы за присоединение к инфраструктурным сетям, Обоснование инвестиционных надбавок к тарифам – итерационный процесс, который должен обеспечить баланс интересов инвесторов, производителей услуг (организаций коммунального комплекса), потребителей коммунальных услуг и выработку компромиссного решения, обеспечивающего:
1)	допустимую суммарную тарифную нагрузку на потребителей, доступность услуг потребителям;
2)	допустимую бюджетную нагрузку по дотированию ЖКХ;
3)	приемлемые для инвесторов и финансирующих организаций показатели эффективности инвестиций при реализации инвестиционной программы (простые и дисконтированные).
При этом критерий «доступность услуг потребителям» является определяющим при утверждении органами местного самоуправления и органами ценового регулирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса и принятии решения о вводе инвестиционных надбавок к тарифам для организаций-производителей услуг и далее для потребителей при формировании платежа за коммунальные услуги. Этот же критерий является основным при утверждении уполномоченными органами предельных индексов роста цен на коммунальные услуги для организаций-производителей услуг и для потребителей муниципальных образований, на территории которых реализуются инвестиционные программы. Согласованные максимальные индексы роста цен на коммунальные услуги по муниципальным образованиям, складывающихся из тарифов и инвестиционных надбавок к ним, и определяют предельную максимальную тарифную нагрузку на потребителей.
На обеспечение экономической доступности коммунальных услуг потребителям направлены следующие организационно-экономические механизмы, предусмотренные законодательной базой:
4)	механизмы ограничения цен (тарифов) при их ежегодном регулировании;
5)	процедуры прямого экономического регулирования производственной деятельности организаций коммунального комплекса, базирующиеся на жестком нормировании технико-экономических показателей, технологических нормативов и постатейных затрат, относимых на регулируемые тарифы при их ежегодном установлении;
6)	механизмы согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в органах ценового регулирования, требование представления ТЭО инвестиционных программ, включающих расчет тарифных и бюджетных последствий осуществления инвестиций, анализ их влияния на коммунальные платежи.
При прямом экономическом регулировании тарифов в рамках действующего законодательства, в основном, применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат), При его использовании тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования.

Финансовые потребности для осуществления строительства,
реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей
Таблица 12.1.
	№
п/п
	Объект
	Наименование мероприятия
	год реализации мероприятия
	cтои
мость, тыс. руб.

	1
	Котельная №15-06
	Техническое перевооружение котельной (замена котельного обрудования ПВ-100-3 шт. на Ква-0,25)
	2026
	380,00

	2
	Котельная № 15-05
	замена участка трубопровода Д-89мм на Д-57мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026
	61,794

	
	
	замена участка трубопровода ГВС 
Д-57мм на трубу полипропиленовую армированную стекловолокном 
Д-32мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026
	21

	
	
	замена участка трубопровода
 Д-57мм-55,4мм от  ТК16 доТК19
	2026
	76,434

	
	
	замена участка трубопровода
 Д-40мм-14мм от  ТК19 до ТК20
	2026
	11,006

	3
	Котельная № 15-06
	замена участка трубопровода
 Д-159мм-50,5мм от  котельной до школы
	2026
	214,046

	4
	Котельная № 15-09
	замена участка трубопровода 
Д-108мм-34м от  ТК2 до ТК3
	2026
	83,337

	5
	Котельная № 15-15
	замена участка трубопровода 
Д-159мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026
	131,153

	
	
	замена участка трубопровода
 ГВС Д-50мм-23,3м от иЖ/д13 до ТК19
	2026
	36



[bookmark: _Toc215497687]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
В качестве источников финансирования рассматриваются: 
1) собственные средства теплоснабжающих организаций; 
2) заемные средства; 
3) бюджетные средства; 
4) инвестиционная программа.
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.
[bookmark: _Toc215497688][bookmark: sub_1763]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

[bookmark: _Toc215497689]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.
При реализации проектов схемы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края  рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции.
[bookmark: _Toc215497690][bookmark: sub_1079][bookmark: sub_1791][bookmark: sub_1081][bookmark: _Toc215497691]Глава XIII. Индикаторы развития систем теплоснабжения Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края  
13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.
Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксированы.
[bookmark: _Toc215497692]13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.
Технологических нарушений на источниках теплоснабжения приведших к прекращению подачи тепловой энергии потребителям не выявлено.
[bookmark: _Toc215497693]13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
Таблица 13.3.
	№ п/п
	Источник
	единица 
измерения
	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии

	1
	Котельная 15-01
	кг. у.т/Гкал
	173,67

	2
	Котельная 15-03
	кг. у.т/Гкал
	163,60

	3
	Котельная 15-04
	кг. у.т/Гкал
	155,64

	4
	Котельная 15-05
	кг. у.т/Гкал
	149,50

	5
	Котельная 15-06
	кг. у.т/Гкал
	158,87

	6
	Котельная 15-07
	кг. у.т/Гкал
	163,97

	7
	Котельная 15-08
	кг. у.т/Гкал
	185,86

	8
	Котельная 15-09
	кг. у.т/Гкал
	137,05

	9
	Котельная 15-10
	кг. у.т/Гкал
	172,53

	10
	Котельная 15-11
	кг. у.т/Гкал
	195,77

	11
	Котельная 15-14
	кг. у.т/Гкал
	176,21

	12
	Котельная 15-15
	кг. у.т/Гкал
	173,22

	13
	Котельная 15-16
	кг. у.т/Гкал
	159,57

	14
	Котельная 15-17
	кг. у.т/Гкал
	166,86

	15
	Котельная 15-18
	кг. у.т/Гкал
	208,83

	16
	Котельная 15-20
	кг. у.т/Гкал
	140,33

	17
	Котельная 15-21
	кг. у.т/Гкал
	161,92

	18
	Котельная 15-22
	кг. у.т/Гкал
	167,89

	19
	Котельная 15-23А
	кг. у.т/Гкал
	130,83

	20
	Котельная 15-24
	кг. у.т/Гкал
	226,03

	21
	Котельная 15-25
	кг. у.т/Гкал
	208,02

	22
	Котельная 15-29
	кг. у.т/Гкал
	165,15

	23
	Котельная 15-26
	кг. у.т/Гкал
	-


[bookmark: _Toc215497694]13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Таблица 13.4.
	№
п/п
	Источник
	потери тепловой энергии
Гкал
	материальная характеристика сети
м2
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	1
	Котельная 15-01
	386,2
	6,77
	57,0458

	2
	Котельная 15-03
	239,7
	189,62
	1,2641

	3
	Котельная 15-04
	148,3
	81,72
	1,8147

	4
	Котельная 15-05
	271,2
	224,88
	1,2060

	5
	Котельная 15-06
	22,9
	15,15
	1,5116

	6
	Котельная 15-07
	114,6
	134,15
	0,8543

	7
	Котельная 15-08
	103,6
	112,53
	0,9206

	8
	Котельная 15-09
	73,9
	128,02
	0,5773

	9
	Котельная 15-10
	1465,8
	563,85
	2,5996

	10
	Котельная 15-11
	290,3
	181,75
	1,5972

	11
	Котельная 15-14
	15,1
	71,6
	0,2109

	12
	Котельная 15-15
	1375,1
	561,67
	2,4482

	13
	Котельная 15-16
	168,5
	128,83
	1,3079

	14
	Котельная 15-17
	187,6
	121,35
	1,5459

	15
	Котельная 15-18
	33,4
	49,82
	0,6704

	16
	Котельная 15-20
	6,3
	31,41
	0,2006

	17
	Котельная 15-21
	95,1
	90,72
	1,0483

	18
	Котельная 15-22
	141,3
	114,99
	1,2288

	19
	Котельная 15-23А
	2,3
	74,51
	0,0309

	20
	Котельная 15-24
	8,4
	36,66
	0,2291

	21
	Котельная 15-25
	71,3
	157,59
	0,4524

	22
	Котельная 15-29
	55,1
	141,45
	0,3895








[bookmark: _Toc215497695][bookmark: sub_1795]13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Таблица 13.5.
	№
п/п
	Источник
	установленная мощность Гкал/ч
	расчетная нагрузка Гкал/ч
	коэффициент
использования
установленной
мощности

	1
	Котельная 15-01
	1,778
	0,561
	0,32

	2
	Котельная 15-03
	2,228
	1,265
	0,57

	3
	Котельная 15-04
	0,26
	0,293
	1,13

	4
	Котельная 15-05
	3,224
	1,301
	0,58

	5
	Котельная 15-06
	0,258
	0,197
	0,76

	6
	Котельная 15-07
	0,43
	0,184
	0,43

	7
	Котельная 15-08
	1,048
	0,300
	0,44

	8
	Котельная 15-09
	1,772
	0,7422
	0,49

	9
	Котельная 15-10
	8,858
	2,09
	0,25

	10
	Котельная 15-11
	1,485
	0,713
	0,48

	11
	Котельная 15-14
	0,26
	0,085
	0,33

	12
	Котельная 15-15
	7,25
	3,727
	0,51

	13
	Котельная 15-16
	0,258
	0,188
	0,73

	14
	Котельная 15-17
	1,084
	0,496
	0,46

	15
	Котельная 15-18
	0,8
	0,285
	0,36

	16
	Котельная 15-20
	1,935
	0,290
	0,15

	17
	Котельная 15-21
	1,72
	0,288
	0,17

	18
	Котельная 15-22
	0,957
	0,427
	0,45

	19
	Котельная 15-23А
	0,034
	0,027
	0,79

	20
	Котельная 15-24
	0,676
	0,295
	0,44

	21
	Котельная 15-25
	1,647
	0,203
	0,12

	22
	Котельная 15-29
	0,722
	0,479
	0,66



[bookmark: _Toc215497696][bookmark: sub_1796]13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика
Таблица 13.6.
	№
п/п
	Источник
	расчётная нагрузка Гкал/ч
	материальная характеристика сети
м2
	удельная материальная хар-ка
м2/Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	0,561
	6,77
	12,07

	2
	Котельная 15-03
	1,265
	189,62
	149,90

	3
	Котельная 15-04
	0,293
	81,72
	278,91

	4
	Котельная 15-05
	1,301
	224,88
	172,85

	5
	Котельная 15-06
	0,197
	15,15
	76,90

	6
	Котельная 15-07
	0,184
	134,15
	729,08

	7
	Котельная 15-08
	0,300
	112,53
	375,10

	8
	Котельная 15-09
	0,7422
	128,02
	146,48

	9
	Котельная 15-10
	2,09
	563,85
	252,73

	10
	Котельная 15-11
	0,713
	181,75
	254,91

	11
	Котельная 15-14
	0,085
	71,6
	842,35

	12
	Котельная 15-15
	3,727
	561,67
	150,70

	13
	Котельная 15-16
	0,188
	128,83
	685,27

	14
	Котельная 15-17
	0,496
	121,35
	244,66

	15
	Котельная 15-18
	0,285
	49,82
	174,81

	16
	Котельная 15-20
	0,290
	31,41
	108,31

	17
	Котельная 15-21
	0,288
	90,72
	315,00

	18
	Котельная 15-22
	0,427
	114,99
	269,30

	19
	Котельная 15-23А
	0,027
	74,51
	2759,63

	20
	Котельная 15-24
	0,295
	36,66
	124,27

	21
	Котельная 15-25
	0,203
	157,59
	776,31

	22
	Котельная 15-29
	0,479
	141,45
	295,30



[bookmark: _Toc215497697][bookmark: sub_1797]13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа).
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497698][bookmark: sub_1798]13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.
Отпуск котельной электрической энергии не предусмотрен.
[bookmark: _Toc215497699][bookmark: sub_1799]13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497700][bookmark: sub_17910]13.10. Учет, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497701][bookmark: sub_17911]13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)


Средневзвешенный (по материальной характеристике)
срок эксплуатации тепловых сетей
Таблица 13.11.
	№
п/п
	Источник
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	1
	Котельная 15-01
	46,52

	2
	Котельная 15-03
	27,74

	3
	Котельная 15-04
	44,61

	4
	Котельная 15-05
	60,67

	5
	Котельная 15-06
	56

	6
	Котельная 15-07
	42,25

	7
	Котельная 15-08
	56

	8
	Котельная 15-09
	51,03

	9
	Котельная 15-10
	32,51

	10
	Котельная 15-11
	53,7

	11
	Котельная 15-14
	33,42

	12
	Котельная 15-15
	26,3

	13
	Котельная 15-16
	36,07

	14
	Котельная 15-17
	54,2

	15
	Котельная 15-18
	58

	16
	Котельная 15-20
	2035

	17
	Котельная 15-21
	55

	18
	Котельная 15-22
	28,36

	19
	Котельная 15-23А
	45,1

	20
	Котельная 15-24
	55

	21
	Котельная 15-25
	61

	22
	Котельная 15-29
	14,09



[bookmark: _Toc215497702]13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа).
Реконструкция тепловых сетей за отчетный период не производилась. 
[bookmark: _Toc215497703]13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для муниципального округа.
Реконструкции источников тепловой энергии за базовый период не производилось.

         13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Фактов нарушения антимонопольного законодательства на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края не зафиксировано.




[bookmark: _Toc215497705][bookmark: sub_1811]Глава XIV. Ценовые (тарифные) последствия.
[bookmark: _Toc215497706]
14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Региональной тарифной комиссией Ставропольского края в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края установлены тарифы на 2026 год:
Тарифы на тепловую энергию
Таблица 14.1.
	Наименование РСО
	реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	прочие потребители
	население (с НДС)

	
	
	01.01.25-30.06.25
	01.07.25-31.12.25
	01.01.25-30.06.25
	01.07.25-31.12.25

	ГУП СК «Край
теплоэнерго»
	17.12.2024 № 71/2
	3275,10
	3284,24
	3930,12
	3941,09



[bookmark: _Toc215497707][bookmark: sub_1812]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Прогноз тарифа на тепловую энергию
Таблица 14.2.
	№
п/п
	Услуги
	тарифы на коммунальные услуги по годам в рублях

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

	
	Население
	4082,13
	4228,81
	4381,36
	4540,02
	4705,01
	4876,61
	5055,07
	5240,68
	5433,70
	5848,79

	
	Прочие потреби
тели
	3407,68
	3536,05
	3669,56
	3808,41
	3952,82
	4103,00
	4259,19
	4421,62
	4590,55
	4788,85



[bookmark: _Toc215497708][bookmark: sub_1813]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.
При реализации проектов схемы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции.

[bookmark: _Toc215497709][bookmark: sub_1083]
[bookmark: sub_1831]Глава XV.  Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc215497710]
15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающая организация
Таблица 15.1.
	№ п/п
	Наименова
ние источника
	адрес
	наименование теплоснабжающей 
организации
	объекты СЦТ, кото
рые эксплуатирует теплоснабжающая организация
	суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная 15-01
	г. Благодарный
 ул. Первомайская,10 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,778

	2
	Котельная 15-03
	г. Благодарный,
 пр. 60 лет Октября,14А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	2,228

	3
	Котельная 15-04
	г. Благодарный
 ул. Свободы,98,А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,26

	4
	Котельная 15-05
	г. Благодарный 
ул. Однокозова,162 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	3,224

	5
	Котельная 15-06
	г. Благодарный 
ул. Ленина,251 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,258

	6
	Котельная 15-07
	г. Благодарный
 ул. Свобода,29 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,43

	7
	Котельная 15-08
	г. Благодарный 
ул. Оболенского,148
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,048

	8
	Котельная 15-09
	г. Благодарный
 ул. Первомайская,36 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,772

	9
	Котельная 15-10
	г. Благодарный 
ул. Комсомольская,16 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	8,858

	10
	Котельная 15-11
	г. Благодарный 
ул. Первомайская,22 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,485

	11
	Котельная 15-14
	г. Благодарный
пл. Достоевского,8 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,26

	12
	Котельная 15-15
	г. Благодарный 
пл. Строителей, 5
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	7,25

	13
	Котельная 15-16
	с. Шишкино, 
ул. Дьякова,128 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,258

	14
	Котельная 15-17
	с. Бурлацкое, 
ул. Пролетарская,120 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,084

	15
	Котельная 15-18
	с. Алексеевское,
 ул. Советская,142 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,8

	16
	Котельная 15-20
	пос. Ставропольский, 
пл. Юности,1А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,935

	17
	Котельная 15-21
	с. Красные Ключи,
 ул. Школьная,18
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,72

	18
	Котельная 15-22
	с. Каменная Балка,
ул. Школьная,18 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,957

	19
	Котельная 15-23А
	с. Каменная Балка, 
ул. Квартальная,2
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,034

	20
	Котельная 15-24
	с. Александрия, 
ул. Пролетарская,115
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,676

	21
	Котельная 15-25
	с. Елизаветинское, 
ул. Ленина,141 А
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	1,647

	22
	Котельная 15-29
	г. Благодарный, 
ул. Вокзальная,33
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	0,722

	23
	Котельная 15-26
	г.Благодарный ул. Первомайская,50
	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
	сети и источник
	



[bookmark: _Toc215497711][bookmark: sub_1832]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края ГУП  «Крайтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc215497712]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497713][bookmark: sub_1834]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
Информация по заявкам от теплоснабжающей организации на присвоение статуса единая теплоснабжающая организация отсутствует.
[bookmark: _Toc215497714][bookmark: sub_1835]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций совпадают с границами систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc215497715]Глава XVI. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc215497716]
16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии
Таблица 16.1.
	№
п/п
	Объект
	Наименование мероприятия
	год реализации мероприятия

	1
	Котельная №15-06
	Техническое перевооружение котельной (замена котельного обрудования ПВ-100-3 шт. на Ква-0,25)
	2026



[bookmark: _Toc215497717]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей
Таблица 16.2.
	№
п/п
	Источник
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия

	1
	Котельная № 15-05
	замена участка трубопровода Д-89мм на Д-57мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС 
Д-57мм на трубу полипропиленовую армированную стекловолокном 
Д-32мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода
 Д-57мм-55,4мм от  ТК16 доТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода
 Д-40мм-14мм от  ТК19 до ТК20
	2026

	2
	Котельная № 15-06
	замена участка трубопровода
 Д-159мм-50,5мм от  котельной до школы
	2026

	3
	Котельная № 15-09
	замена участка трубопровода 
Д-108мм-34м от  ТК2 до ТК3
	2026

	4
	Котельная № 15-15
	замена участка трубопровода 
Д-159мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода
 ГВС Д-50мм-23,3м от иЖ/д13 до ТК19
	2026

	№
п/п
	Источник
	наименование мероприятия
	год реализации мероприятия

	1
	Котельная № 15-05
	замена участка трубопровода Д-89мм на Д-57мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС 
Д-57мм на  трубу полипропиленовую армированную стекловолокном 
Д-32мм-44,5м от  ТК5 доТК7 
	2026

	
	
	замена участка трубопровода Д-57мм-55,4мм от  ТК16 доТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода Д-40мм-14мм от  ТК19 до ТК20
	2026

	2
	Котельная № 15-06
	замена участка трубопровода Д-159мм-50,5мм от  котельной до школы
	2026

	3
	Котельная № 15-09
	замена участка трубопровода Д-108мм-34м от  ТК2 до ТК3
	2026

	4
	Котельная № 15-15
	замена участка трубопровода Д-159мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026

	
	
	замена участка трубопровода ГВС 
Д-50мм-23,3м от  Ж/д13 до ТК19
	2026



[bookmark: _Toc215497718][bookmark: sub_1853]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.
В границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

[bookmark: _Toc215497719][bookmark: sub_1087]Глава XVII. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: sub_1871]
[bookmark: _Toc215497720]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.
Замечания и предложения при разработке и утверждении схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc215497721][bookmark: sub_1872]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.
Поскольку замечания и предложения при разработке и утверждении схемы теплоснабжения не поступали, ответы разработчиков на них отсутствуют.
[bookmark: _Toc215497722][bookmark: sub_1873]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания и предложения на разработанную схему теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют.

[bookmark: sub_1088][bookmark: _Toc215497723]Глава XVIII. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края разработана впервые.





	Первый заместитель главы администрации
Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края                                                                
	

    Н.Д. Федюнина
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